УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

____________В.Б. Минаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации и выполнение

строительно-монтажных и пусконаладочных работ

по объекту Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС»

Наименование объекта: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ».

# 1. Основание на проведение работ.

1.1. Основанием для проведения работ по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ» служит договор подряда № 2391-001903 от 16.11.2023г. на выполнение работ «под ключ», заключенный между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

# 2. Наличие проектной документации:

2.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 3. Вид строительства и этапы выполнения работ.

3.1.   Вид строительства: новое строительство.

3.2.	 Этапы выполнения работ:

I этап Проектно-изыскательские работы: предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, проведение кадастровых работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Составить схемы расположения земельных участков с нанесением кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости, границ охранной зоны объекта капитального строительства. Схемы расположения земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оформить в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта.

Работы по первому этапу выполняются в соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию, на основании Р-РВ-33-2083.03-22 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга».

II этап. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденным проектом.

# 4. Описание работ.

Объект расположен по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, с. Новосельское, земельный участок собственника с кадастровым номером 64:02:000000:3626:ЗУ1, 64:02:000000:3626:ЗУ2.

4.1.	Демонтажные работы:

ВЛ-10кВ -0,1км 3-01/2-4 (демонтировать 300 метров ВЛ-10кВ состоящей из стоек СВ-105, провод АС-50(300х3).

4.2.	Строительно-монтажные работы:

4.2.1.   ВЛ-10кВ – ориентировочно 0,55 км 3-00/ 5 – 13.

4.3.	Нанесение диспетчерского наименования, нумерации опор и постоянных знаков безопасности в соответствии с требованиям:

- Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга»  П-РВ-21-040.05-22;

- Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» П-РВ-21-775.05-21.**-*.

4.4 Транспортировка:

-	вывоз демонтированных оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами на территорию склада Аркадакского РЭС (по адресу Российская Федерация, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, у. Сосновая, 1).

-	вывоз строительного мусора производится Подрядчиком своими силами на полигон ТБО.

-	доставка и разгрузка оборудования и материалов производится Подрядчиком своими силами.

4.5. Представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с Пор-МРСК-17-2082.02-**Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

# 5. Требования к строительству (реконструкции):

5.1. Строительно-монтажные работы проводятся с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным главным инженером Прихоперского ПО проектам производства работ.

5.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

5.3. Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры на весь объем работ по настоящему Договору.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

5.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами ак-та приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

5.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации.

5.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

5.8. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ по результату выполнения I-го этапа Подрядчиком применяется индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации:

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты; при отсутствии индекса на прочие объекты используются индексы изменения сметной стоимости на прочие объекты по элементам прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материальных ресурсов);

на пуско-наладочные работы - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование - индекс на оборудование для электроэнергетики

вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы;

5.9. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

5.10. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-РВ-ВНД-1042.01-23 "Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО "Россети".

5.11. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной доку-ментацией РФ и Пор-МРСК-17-1913.03-19 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги».

5.12. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-РВ-17-2342.03-22 "Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО "Россети Волга".

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.13. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

# 6.  Оборудование и материалы.

6.1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

6.2. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать проектной и рабочей документации.

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком.

# 7. Технические требования к материалам и оборудованию:

7.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2023 года.

7.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

7.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

# 8. Особые условия:

8.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

8.2. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования;

8.3. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования;

8.4. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на момент сдачи-приемки нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

# 9. Сроки выполнения работ:

9.1.   I этап Проектно-изыскательские работы:

Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора.

Срок окончания работ по I этапу - не позднее 29.03.2024 г.

9.2. II этап

Срок начала работ по II этапу – не позднее 5 дней с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ по I этапу.

9.3.  Срок окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20.07.2024 г.

9.4. Срок окончания работ по договору – не позднее 31.07.2024 г.

# 10. Особые условия к заявке участника

10.1. Сметную документацию в составе заявки участника необходимо разрабатывать в соответствии с расчетом стоимости строительства, являющимся приложением №2 к техническому заданию по форме приложения № 3 к договору подряда. При этом изменение базисной цены и укрупненного норматива цены не допускается. Пересчет в текущие цены проектно-изыскательских работ осуществлять с применением действующих индексов, не превышающих рекомендованный Минстроем России на дату предоставления заявки участника, а именно:

проектные работы – индекс на «Проектные работы»

изыскательские работы – индекс на «Изыскательские работы».

Пересчет в текущие цены строительно-монтажных, пусконаладочных работ и оборудования осуществлять с применением индексов-дефляторов, не превышающих произведения индекс-дефляторов, установленных Минстроем России на период года окончания работ по договору.

Допускается исключение затрат на производство работ в зимнее время при условии выполнения работ в летний период.

# 11. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга – «Саратовские РС»:

начальник ОКС Минченко Владиславу Владимировичу тел. 8(84545) 4-09-60, 9272235228;

начальник СРС Зайченко Сергею Николаевичу тел. 8(84545) 4-12-48, 9272236832

АО «Энергосервис Волги»:

Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 12. Приложения.

Приложение №1. Задание на проектирование.

Приложение № 2. Расчет начальной максимальной цены договора на выполнение работ «под ключ».

Приложение №3. Требования к подрядчику.

| Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» | К.Э. Дмитриев |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

к договору подряда №________ от___________г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации) по объекту Прихоперского ПО

филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС»:

«Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская,  с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с  ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ»

Работы по объекту:

I этап:  проектно-изыскательские работы, кадастровые работы.

- Основание для проектирования:

1.1. Основанием для проведения работ по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС 35кВ Новосельская с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ» служит договор подряда № 2391-001903 от 16.11.2023г. на выполнение работ «под ключ», заключенный между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

- Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

3.1. Вид строительства – реконструкция.

3.2. Этапы проектно-изыскательских работ – одноэтапный.

Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, кадастровых работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Составить схемы расположения земельных участков с нанесением кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости, границ охранной зоны объекта капитального строительства. Схемы расположения земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оформить в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта.

Проектные работы выполняются на основании Р-РВ-33-2083.03-22 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга».

Местоположение объекта: Саратовская область, Аркадакский район территория Ростошовского муниципального образования,

- Основные характеристики проектируемого объекта.

Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л 1003 ПС-35кВ Новосельская с.Новосельское Аркадакского района (соглашение о компенсации с  ООО «ПРОАГРОТЕХ» № 2391-000261) под ключ».

Таблица №1.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность | 1МВА |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Длина трассы | 300 м демонтируемый участок 550м ориентировочно к строительству |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Стесненные условия населенного пункта, Пересечения газопровода, линии связи, автодороги и паралельное следование |
| Охранная зона | В целях уменьшения ширины охранной зоны запроектировать установку и подвес линии на самонесущем и изолированном проводе |
| Место нахождения объекта | Саратовская область, Аркадакский район, с.Новосельское. земельный участок собственника с кадастровым номером 64:02:000000:3626:ЗУ1 64:02:000000:3626:ЗУ2 |

- 5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

Проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий.

5.1. Перед началом проектирования выполнить необходимые инженерно-геодезические изыскания. Разработать и согласовать проектную и рабочую документацию, определить необходимость и при необходимости выполнить:

5.1.1. Демонтажные работы:

5.1.1.1.  ВЛ-10кВ -0,3км 3-00/5 - 13 (демонтаж стоек СВ-105 – 9 шт, провод АС-50(300х3).

5.1.2.	Строительно-монтажные работы:

5.1.2.1.  Строительство ВЛ-10кВ ориентировочно 0,55 км 3-00/ 5 - 13 (в обход земельного участка собственника).

5.1.2.2. Нанесение диспетчерского наименования, нумерации опор и постоянных знаков безопасности в соответствии с П-МРСК-21-775.**-** «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети».

5.1.2.3.  Перевозка демонтированных ТМЦ на склад Аркадакского РЭС по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, у. Сосновая, 1).

5.2. Выбор трассы ВЛ и площадки для КТП произвести на землях, принадлежащих муниципальным образованиям (МО). В случае невозможности прохождения трассы ВЛ и установки КТП на землях МО, получить коммерческие предложения от собственников земельных участков, землепользователей, арендаторов земельных участков об условиях выкупа, или использованием земельного участка на период проведения строительства.

5.3. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

5.4. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.5. Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

- требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

- перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

- перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

- перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

5.6. Кадастровые работы

5.6.1. Составить схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с указанием координат   характерных точек территории с использованием системы координат применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, границ смежных участков, границ, ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости. Схемы расположения земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Схемы выполнить в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 г. N П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

5.6.2. Подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположение границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 №9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» и согласование описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком.

В составе описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства предоставить:

- опись документов;

- информацию о технических характеристиках объекта электросетевого хозяйства, в   отношении которого устанавливается охранная зона;

- в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица);

- карта (план) охранной зоны (документ на бумажном носителе, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе).

5.7. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».  Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена базисно-индексным методом, локальные сметы составлены в базисном уровне цен 2000 г. и в текущем на основании федеральной сметно-нормативной базы (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ). В составе сметной документации оформить сводный сметный расчет в двух уровнях цен: в базисном уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен.

При составлении сметной документации на разработку проектной документации, выполненной с повторным использованием СТО 34.01-3.1-002-2016 ПАО «Россети» «Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ. Типовые проектные решения», инженерных изысканий, «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Архитектурные решения» проектной документации, предоставляемой Заказчиком, внестадийной документации, руководствоваться положениями п. 3.2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

В сметной документации учесть:

-  затраты по выносу центров опор в натуру;

- затраты на пуско-наладочные работы (представить отдельным локальным сметным расчетом);

В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования (материала) с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации с приложением конъюнктурного анализа стоимости оборудования и материалов, подтверждающего наиболее экономичное решение, в соответствии с формой, приведенной в Приложении №1 к «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр, в формате программы MS Excel и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта)).

Работы по вновь образуемой ЛЭП учитывать в отдельном сводном сметном расчете в составе общей сводки затрат на объект проектирования.

5.8. При выполнении проектной документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» П-РВ-21-040.05-22.

5.9. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.

5.9.1.  В целях реализации в процессе реконструкции технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для реконструкции объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

5.9.2. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

5.9.3. Выполнить в составе рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов.

5.10. Подрядчик, не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п.9.2. настоящего задания на проектирование, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 1 экземпляре на бумажном носителе, отчет по результатам инженерных изысканий, оформленное в установленном порядке Разрешения на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с п.5.6.2 задания на проектирование на бумажном носителе, всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml, а сметную документацию в формате Гранд-Смета (формат xml) и MS Excel. Указанную документацию представить в Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» для рассмотрения и согласования заинтересованными службами Прихоперского ПО и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.11. Подрядчик, не позднее 3 рабочих дней до даты окончания работ, указанной в п.9.2 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в четырех экземплярах на бумажном носителе, оформленное в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта в двух экземплярах, отчет по результатам инженерных изысканий в двух экземплярах, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в двух экземплярах, описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с п.5.6.2 задания на проектирование в двух экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах  MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml, а сметную документацию в формате  Гранд-Смета (формат xml) и MS Excel для утверждения руководством Прихоперского ПО.  Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр проектной и рабочей документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации-разработчика, разработчиков проектной (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр проектной (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр).

6. Особые условия.

Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений ВЛ с наземными и подземными коммуникациями), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате Acrobat Reader, файлов, совместимых с программой AutoCAD; текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Office. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

6.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по инженерным изысканиям являются собственностью заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

6.2. Объем, перечень и комплектность проектной документации – в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.

6.3. При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-РВ-ВНД-222.04-21 «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

7. Выделение этапов строительства.

Очередность этапов строительства, их состав, а также необходимость выделения (дополнительных) этапов строительства определить и обосновать в рамках проектирования.

8. Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2023 г.

Окончание строительства – 2024 г.

9. Срок выполнения работ:

9.1. Начало работ – не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора.

9.2. Окончание работ – не позднее 29.03.2024 г.

10. Приложения:

Приложение № 1 - Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

Приложение № 2 - Перечень сокращений.

Приложение 1

к Заданию на проектирование  объектов ПАО «Россети Волга»

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Данный список НД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации:

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Воздушный кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2023 г. N 267 "Об утверждении Правил отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и ведения реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 41 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

- Постановление Правительства РФ от 15 марта 2023 г. N 399 "О случаях и порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

- Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель"

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 №879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

- Постановление Госстандарта России от 30.09.2002 № 357-ст ГОСТа Р 8.596-2002 Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

- Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Приказ ФСТЭК от 14.03.2014 г. № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. N 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Отраслевые НД:

- Правила устройства электроустановок.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548"

- Приказ Министерства энергетики РФ от 6 декабря 2022 г. N 1286 "Об утверждении Методических указаний по проектированию развития энергосистем и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 28 декабря 2020 г. N 1195"

- Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст.

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введен в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

- ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 486

- Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства". Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр)

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2019 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2019 г. N 1484-ст)

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введен Приказом Госстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56303-2014 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 1984-ст)

- ГОСТ Р 56302-2014 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования.

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики.

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей.

- ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия

- ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ОРД и НД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», АО «СО ЕЭС»:

- П-МРСК-ВНД-196.**-** Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе.

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. СТО 56947007-29.130.15.105-2011.

- Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.15.114-2012.

- Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

- Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов. СТО 56947007-29.240.119-2012.

- Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Методика испытаний на устойчивость после изготовления. СТО 56947007-29.080.15.060-2010.

- Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007-29.240.059-2010.

- Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.068-2011.

- Изоляция электроустановок в районах с загрязненной атмосферой. Эксплуатация и техническое обслуживание	. СТО 56947007-29.240.133-2012.

- Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии. СТО 56947007-29.240.144-2013.

- Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования воздушных линий электропередачи ЕНЭС. СТО 56947007-29.240.01.053-2010.

- Методические указания по количественной оценке механической надежности действующих воздушных линий напряжением 0,38-10 кВ при гололедно-ветровых нагрузках. СТО 56947007-29.240.50.002-2008.

- Методические указания по расчету климатических нагрузок в соответствии с ПУЭ-7 и построению карт климатического районирования. СТО 56947007-29.240.055-2010.

- Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ. СТО 56947007-29.240.55.018-2009.

- Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ. СТО 56947007-29.240.55.111-2011.

- Методические указания по разработке технологических карт и проектов производства работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ. 	СТО 6947007-29.240.55.168-2014.

- Методические указания по определению региональных коэффициентов при расчете климатических нагрузок. СТО 56947007-29.240.056-2010.

- Методические указания по составлению карт степеней загрязнения на территории расположения ВЛ и ОРУ ПС. СТО 56947007-29.240.058-2010.

- Внутрифазные дистанционные распорки - гасители. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.158-2013.

- Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.061-2010.

- Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.062-2010.

- Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.063-2010.

- Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.064-2010.

- Контактная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.065-2010.

- Методика диагностики состояния фундаментов опор ВЛ методом неразрушающего контроля. СТО 56947007-29.120.95.017-2009.

- Типовые технические требования к фундаментам опор 35-750 кВ. СТО 56947007-29.120.95.089-2011.

- Нормы проектирования поверхностных фундаментов для опор ВЛ и ПС. СТО 56947007- 29.120.95-049-2010.

- Нормы проектирования фундаментов из винтовых свай. СТО 56947007- 29.120.95-050-2010.

- Нормы проектирования фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра. СТО 56947007-29.120.95-051-2010.

- Руководство по расчету режимов плавки гололеда на грозозащитном тросе со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) и применению распределенного контроля температуры ОКГТ в режиме плавки. СТО 56947007-29.060.50.122-2012.

- Методические указания по применению сигнализаторов гололёда (СГ) и прогнозированию гололёдоопасной обстановки. СТО 56947007-29.240.55.113-2012.

- Методические указания по определению климатических нагрузок на ВЛ с учетом ее длины, СТО 56947007-29.240.057-2010

- Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП. СТО 56947007-25.040.70.101-2011.

- Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования электротехнического оборудования ПС ЕНЭС. СТО 56947007-29.240.10.030-2009.

- Правила проведения расчетов затрат на строительство подстанций с применением КРУЭ. СТО 56947007-29.240.35.146-2013.

- КРУЭ на номинальные напряжения 6-35 кВ. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.240.35.164-2014.

- Токопроводы с литой (твёрдой) изоляцией на напряжение 6-35 кВ. СТО 56947007-29.120.60.106-2011.

- Инструкция по эксплуатации трансформаторов. СТО 56947007-29.180.01.116-2012.

- Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 1150 кВ.  Указания по выбору. СТО 56947007-29.130.10.095-2011.

- Типовые технические требования к комбинированным трансформаторам тока и напряжения 110 и 220 кВ. СТО 56947007-29.180.080-2011.

- Типовой порядок организации и проведения поверки (калибровки) измерительных трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН) на местах их эксплуатации. СТО 56947007-29.240.127-2012.

- Ограничители перенапряжений нелинейные класса напряжения 220 кВ. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.130.10.025-2009.

- Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. СТО 56947007-29.120.40.093-2011.

- Методические указания по инженерным расчетам в системах оперативного постоянного тока для предотвращения неправильной работы дискретных входов микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, при замыканиях на землю в цепях ЕНЭС. СТО 56947007-29.120.40.102-2011.

- Типовые технические требования к конденсаторам связи. СТО 56947007-29.230.99.086-2011.

- Методические указания по определению поверхностного натяжения трансформаторных масел на границе с водой методом отрыва кольца. СТО 56947007-29.180.010.070-2011.

- Методические указания по определению содержания газов, растворенных в трансформаторном масле. СТО 56947007-29.180.010.094-2011.

- Методические указания по проведению расчетов для выбора типа,параметров и мест установки устройств компенсации реактивной мощности в ЕНЭС. СТО 56947007-29.180.02.140-2012.

- Методика оценки технико-экономической эффективности применения устройств FACTS в ЕНЭС России. СТО 56947007-29.240.019-2009.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной защиты производства GE Multilin (L60). СТО 56947007-29.120.70.031-2009.

- Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами. СТО 56947007-29.120.70.042-2010.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций производства ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы». СТО 56947007-29.120.70.98-2011.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ООО НПП «ЭКРА». СТО 56947007-29.120.70.99-2011.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение». СТО 56947007-29.120.70.100-2011.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций производства компании «GE Multilin». СТО 56947007-29.120.70.109-2011.

- Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации. СТО 59012820.29.020.002-2012.

- Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования. СТО 59012820.29.240.001-2011.

- Аттестационные требования к устройствам противоаварийной автоматики (ПА). СТО 56947007-33.040.20.123-2012.

- Типовые алгоритмы локальных устройств противоаварийной автоматики (ПА) (ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, ФОБ). СТО 56947007-33.040.20.142-2013.

- Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанции типовые технические требования в составе закупочной документации. СТО 56947007-35.240.01.023-2009.

- Типовая программа приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП законченных строительством подстанций. СТО 56947007-25.040.40.012-2008.

- Типовая программа и методика испытаний программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (ПТК АСУ ТП) и микропроцессорного комплекса системы сбора и передачи информации (МПК ССПИ) подстанций в режиме шторм. СТО 56947007- 25.040.40.112-2011.

- Типовая программа и методика заводских испытаний программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем сбора и передачи информации (ПТК АСУ ТП и ССПИ). СТО 56947007-25.040.40.160-2013.

- Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления. СТО 56947007-29.240.036-2009.

- Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления. СТО 56947007- 29.130.01.092-2011.

- Нормы проектирования систем ВЧ связи. СТО 56947007-33.060.40.108-2011

- Общие технические требования к устройствам обработки и присоединения каналов ВЧ связи по ВЛ 35-750 кВ. СТО 56947007-33.060.40.125-2012

- Типовые технические решения по системам ВЧ связи. СТО 56947007-33.060.40.134-2012

- Технологические присоединение. Методические рекомендации по присоединению малой генерации к электрическим сетям для параллельной работы с энергосистемой. База данных по видам применяемой малой генерации. МР 01-009-2013.

- Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства. СТО 56947007-29.240.044-2010.

- Подготовка и проведение противоаварийных тренировок с диспетчерским персоналом. СТО 59012820.27010.002-2011.

- Нормативы комплектования автотранспортными средствами, спецмеханизмами и тракторами для технического обслуживания и ремонта объектов ЕНЭС. СТО 56947007-29.240.132-2012.

- Положение по организации и обеспечению представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа, а также на поверку и калибровку. СТО 56947007-29.240.024-2009.

- Методические указания по разработке и вводу в действие норм времени на поверку, калибровку, контроль исправности средств измерений. СТО 56947007-29.240.128-2012.

- Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных систем в ОАО "ФСК ЕЭС". СТО 56947007-29.240.126-2012.

- Аккумуляторы и аккумуляторные установки большой мощности. СТО 56947007-29.240.90.183-2014.

- Типовые технические требования к самонесущим изолированным и защищенным проводам на напряжение до 35 кВ. СТО 56947007-29.060.10.075-2011.

- Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.10.077-2011.

- Типовые технические требования к КРУ классов напряжения 6-35 кВ. СТО 56947007-29.130.20.104-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным полимерным. СТО 56947007-29.080.15.097-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным тарельчатым. СТО 56947007-29.080.10.081-2011.

- Типовые технические требования к проводам неизолированным нормальной конструкции. СТО 56947007-29.060.10.079-2011.

- Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.067-2010.

- Типовые технические требования к ограничителям перенапряжения классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.120.50.076-2011.

- Типовые технические требования к силовым трансформаторам 6-35 кВ для распределительных электрических сетей. СТО 56947007-29.180.074-2011.

- Преобразователи измерительные для контроля показателей качества электрической энергии. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.200.80.180-2014.

- Комплектные трансформаторные подстанции блочные. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.240.25.161-2014.

- Технологическая связь. Типовые технические требования к аппаратуре высокочастотной связи по линиям электропередачи. СТО 56947007-33.060.40.177-2014.

- Методические указания по расчету и выбору параметров настройки (уставок) микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики производства «SIEMENS AG», «ООО НПП «ЭКРА», «ABB»,«GE MULTILIN» И «ALSTOM GRID»/«AREVA» для батарей статических конденсаторов. СТО 56947007-29.120.70.186-2014

- Методические указания по расчету и выбору параметров настройки (уставок) микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики производства «SIEMENS AG», ООО НПП «ЭКРА», «ABB», «GE MULTILIN» И «ALSTOM GRID»/«AREVA» для управляемых шунтирующих реакторов.
СТО 56947007-29.120.70.187-2014.

- Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий. СТО 56947007-29.240.55.143-2013.

- Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

- Методические указания по совместному применению микропроцессорных устройств РЗА различных производителей в составе дифференциально-фазных и направленных защит с передачей блокирующих и разрешающих сигналов для ЛЭП напряжением 110-220 кВ. СТО 56947007-29.120.70.196-2014.

- Методические указания по применению ОПН на ВЛ 6 – 750 кВ, СТО 56947007-29.130.10.197-2015.

- Порядок организации и проведения контрольных, внеочередных и дополнительных замеров параметров электрических режимов работы объектов электросетевого комплекса. СТО 34.01-33-004-2014.

- Правила подготовки и проведения противоаварийных и ситуационных тренировок. СТО 34.01-33-002-2014.

- Правила ведения оперативных переговоров и передачи оперативных сообщений. СТО 34.01-33-001-2014.

- Порядок проведения работы с персоналом ОАО «Россети». I часть: «Порядок проверки знаний». СТО 34.01-29-001-2014.

- Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования. СТО 34.01-27.3-002-2014.

- Установки противопожарной защиты общие технические требования. СТО 34.01-27.3-001-2014.

- Автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления. Типовые функциональные требования. СТО 34.01-6.2-001-2014.

- Программное обеспечение вычислительных комплексов по формированию объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии. Типовые функциональные требования. СТО 34.01-5.1-003-2014.

- Типовой стандарт. Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети». СТО 34.01-5.1-002-2014.

- Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса автоматизированной системы учета электроэнергии. Типовые функциональные требования. СТО 34.01-5.1-001-2014.

- Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия. СТО 56947007-33.180.10.174-2014.

- Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия. СТО 56947007-33.180.10.175-2014

- Оптический кабель, встроенный в фазный провод, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия. СТО 56947007-33.180.10.176-2014.

- Устройства сбора и передачи данных автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Типовые технические требования. СТО 56947007-35.240.01.188-2014.

- Методические указания по дистанционному оптическому контролю изоляции воздушных линий электропередачи и распределительных устройств переменного тока напряжением 35 – 1150 кВ. СТО 56947007-29.240.003-2008.

- Порядок расследования и учёта пожаров в электросетевом комплексе ОАО «Россети». СТО 34.01-1.2-001-2014.

- Правила подготовки и проведения учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе. СТО 34.01-33-006-2015.

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования. СТО 34.01-27.1-001-2014.

- Регламент организации и проведения контроля и мониторинга качества электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО «Россети». СТО 34.01-39.1-001-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-002-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-003-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-004-2015.

- Арматура для воздушных линий  электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-005-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-006-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-007-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-010-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Правила приёмки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-011-2015.

- Методические указания по проведению многофакторных ускоренных испытаний на старение изоляторов опорных полимерных на напряжение 110-220 кВ. СТО 56947007-29.240.10.179-2014.

- Методические указания по защите от резонансных повышений напряжения в электроустановках 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.10.191-2014.

- Методические указания по расчету термического воздействия токов короткого замыкания и термической устойчивости грозозащитных тросов и оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос, подвешиваемых на воздушных линиях электропередачи. СТО 56947007-33.180.10.173-2014.

- Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учета электроэнергии и системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Организация эксплуатации и технического обслуживания. СТО 34.01-5.1-004-2015.

- Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. СТО 56947007-33.180.10.172-2014.

- Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования. СТО 56947007-29.060.20.071-2011.

- Планирование и выполнение ремонта, формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции. СТО 34.01-24-002-2015

- Опоры воздушных линий электропередачи металлические решётчатые. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-008-2016.

- Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-009-2016.

- Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ. Общие технические требования. СТО 34.01-3.1-001-2016.

- Трансформаторы тока на классы напряжения 6-35 кВ. Общие технические требования. СТО 34.01-3.2-001-2016.

- Реклоузеры 6-35 кВ. Общие технические требования. СТО 34.01-3.2-004-2016.

- Камеры сборные одностороннего обслуживания. Общие технические требования. СТО 34.01-3.2-005-2016.

- Устройства определения места повреждения воздушных линий электропередачи. Общие технические требования. СТО 34.01-4.1-001-2016.

- Методические указания по выбору оборудования СОПТ. СТО-56947007-29.120.40.216-2016

- Методические указания по расчету и выбору параметров настройки (уставок) микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики производства НПП ЭКРА, ABB, GE Multilin и ALSTOM Grid/AREVA для ВЛ и КЛ с односторонним питанием напряжением 110-330 кВ. СТО-56947007-29.120.70.200-2015.

- Низковольтные комплектные устройства. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.130.20.201-2015.

- Трансформаторы сухие на напряжение 6-35 кВ. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.180.01.206-2015.

- Методика измерения частичных разрядов в маслобарьерной изоляции силового трансформаторного оборудования	. СТО-56947007-29.180.01.207-2015.

- Методические указания по подтверждению устойчивости обмоток силовых трансформаторов к распрессовке в эксплуатации. СТО-56947007-29.180.01.212-2016.

- Контроллеры присоединения. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.200.80.210-2015.

- Щиты собственных нужд. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.240.40.202-2015.

- Кабельные системы на напряжение 0,66-35 кВ. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.240.65.205-2015.

- Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже.

- Маркеры воздушных линий электропередачи. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-012-2016.

- Маркеры воздушных линий электропередачи. Правила приемки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-013-2016.

- Область применения и порядок смешения трансформаторных масел. СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016

- Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ. СТО 34.01-3.1-002-2016.

- Изоляторы линейные подвесные тарельчатые стеклянные. Правила приемки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-014-2016.

- Изоляторы линейные подвесные тарельчатые стеклянные. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-015-2016.

- Положение о системе калибровки средств измерений группы компаний Россети. СТО 34.01-39.2-001-2016.

- Порядок подтверждения технической компетентности и регистрации метрологических служб в системе калибровки средств измерений группы компаний Россети. Основные положения. СТО 34.01-39.5-004-2016.

- Маркеры для воздушных линий электропередачи. Маркировка опор и пролетов ВЛ. СТО 34.01-2.2-016-2016

- Сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети». СДУ-2016 ч.1.

- Альбомы: «ОРУ 110 кВ. Типовые проектные решения», «ОРУ 220 кВ. Типовые проектные решения» утвержденные приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.09.2014 № 373 «Об утверждении материалов типовых проектных решений». (Документы указываются в заданиях на проектирование по титулам нового строительства и реконструкции открытых РУ 110, 220 кВ подстанций (переключательных пунктов))

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила переключений в электроустановках», СТО 59012820.29.020.005-2011.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011.

- Распоряжение ОАО «СО ЕЭС» от 24.11.2011 № 85р «О требованиях к организации и осуществлению плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи».

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101.

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

- Протокол заочного заседания Технического совета ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.03.2014 № 3 по вопросу организации АПВ кабельно-воздушных ЛЭП 110 кВ и выше (направлен письмом ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.03.2015 №ДВ-1187).

- Стандарт «Методические указания по проектированию строительства, реконструкции и технического перевооружения ВЛ 35–220 кВ на севере Западной Сибири с учётом существующих климатических, геотехнических и геокриологических условий региона» СТ-ИА-30.2-2.1-27-01-2016.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удалённым сбором данных оптового рынка электрической энергии ПАО «ФСК ЕЭС», СТО 56947007-29.200.15.209-2015.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса».

- Приказ ФСТЭК России от 13.03.2013 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения (требования)», СТО 56947007-29.240.01.190-2014.

- СТП-МРСК-16-1791.01-14 Стандарт техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ПАО «МРСК Волги».

- СТО 34.01-39.5-003-2016 Регламент метрологического обеспечения Группы компаний Россети.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при техническом обслуживании и ремонте», СТО 56947007- 29.240.01.219-2016.

- Р-РВ-17-1279.05-21 Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

- Пор-МРСК-17-1827.03-20 Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

- П-МРСК-21-040.**-**  Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «МРСК Волги».

- М-МРСК-27-234.**-** «Модель обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «МРСК Волги.

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию

- К-МРСК-ВНД-327.**-**. Концепция развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса.

- СТО 34.01-4.1-002-2017 «Регистраторы аварийных событий. Технические требования».

- СТО 34.01-4.1-004-2018 «ВЧ аппаратура для РЗА. Технические требования к ВЧ аппаратуре разных производителей для обеспечения совместной работы в одном ВЧ канале».

- СТО 34.01-6.1-002-2016. Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования.

- СТО 34.01-6.1-001-2016. Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования.

- Соглашение №СТВ-5/2017 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 20.07.2017 г.

- Распоряжение ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140 «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ».

- СТО-МРСК-ВНД-241.**-** Автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления.

- Т-МРСК-ВНД-600.**-** «Требования к встроенным средствам защиты информации автоматизированных систем технологического управления электросетевого комплекса группы компаний «Россети», утв. распоряжением ПАО «Россети» от 30.05.2017 г. № 282р.

- ТТ-МРСК-27-2135.**-** Минимально необходимые организационные и технические требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ, используемых для функционирования электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

- Распоряжение ПАО «Россети» №121р от 25.05.2020 г. «Об утверждении технических требований к компонентам цифровой сети».

- Пор-МРСК-ВНД-222.03-20 «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- Протокол заочного совещания АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» по вопросу внедрения в ЕЭС России «Цифровых подстанций» от 06.05.2019 г. (письмо ПАО «Россети» от 04.06.2019 г. №МА/116/647)

- Т-МРСК-ВНД-857.**-** «Требования к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления».

- Мр-МРСК-20-1685.01-13 «Методические рекомендации по выбору и обоснованию типовых проектных решений прокладки ВОЛС-ВЛ».

Приложение 2

к Заданию на проектирование  объектов ПАО «Россети Волга»

Перечень сокращений:

| ВЛ | - | воздушная линия |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ДЦ | - | диспетчерский центр АО «СО ЕЭС» |
| ЕГРП | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ЕНЭС | - | единая национальная (общероссийская) электрическая сеть |
| ЕТССЭ | - | единая технологическая сеть связи электроэнергетики |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| КВЛ | - | кабельно-воздушная линия |
| КЛ | - | кабельная линия |
| КТП | - | комплектная трансформаторная подстанция |
| КЭ | - | качество электроэнергии |
| ЛКС | - | линейно-кабельные сооружения |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| НД | - | нормативный документ |
| ОЗЗ | - | однофазные замыкания «на землю» |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ПА | - | противоаварийная автоматика |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |

Приложение №3 к Техническому заданию

Требования и особые условия к подрядчику/участнику

# 1. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры:

1.1. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ.

1.2 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, инженерных изысканий и кадастровых работ.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию, строительству или реконструкции ВЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен обладать опытом выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству или реконструкции ВЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.6. Субподрядчик должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ.

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ______________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |