| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В. В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях  6-10 кВ Сергиевского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"

(установка реклоузеров 5 шт., установка выключателей 6-10 кВ 2 шт.,                                       внедрение системы SCADA 1 шт.)»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Сергиевского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров                  5 шт., установка выключателей 6-10 кВ 2 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)»

# Основание для проведения работ – договор  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации № 2450-011308 от 03.12.2024, заключенный между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга».

Сроки начала и окончания работ.

начало работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 30.12.2025.

- Описание работ.

## Объект строительства -

  - Реконструкция КРУН – 10 кВ ПС 110 кВ «Красносельская»;

  - Реконструкция КРУН-10 кВ ПС 110 кВ «Серноводская»;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ КР-13 с установкой реклоузеров, линейных разъединителей и комплектов ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-6кВ кВ СРН-30 с установкой реклоузеров, линейных разъединителей и комплектов ИКЗ

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ СРГ-20 с установкой реклоузеров, линейных разъединителей и комплектов ИКЗ;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ СВД-5 с установкой реклоузеров, линейных разъединителей и комплектов ИКЗ.

Этапы разработки документации (проектирования):

Этапы разработки документации (проектирования): одноэтапное.

Предпроектное обследование, проведение инженерно-геодезических изысканий, разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кадастровые работы.

Проектные работы выполняются на основании Р-РВ-33-2083.04-24 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО "Россети Волга».

Выбор применяемых в проектной документации для реконструкции материалов и оборудования должен быть основан на обязательной проверки их соответствия нормативно-техническим документам. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество, а также быть допущенными к применению на объектах ПАО "Россети".

- Основные характеристики проектируемых объектов.

3.1.В части ПС 110 кВ Красносельская с заменой отдельных видов оборудования или устройств:

| Показатель | - Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Место расположения объекта | Самарская область, Сергиевский район, с. Красносельское, ул. Советская, 9 |
| Номинальные напряжения | 110 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-110 кВ КРУН-10 кВ |
| Основное электротехническое оборудование (ЭТО) и оборудование собственных нужд, в т.ч. АТ, Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и т.д. | яч. №9 укомплектовать вакуумным выключателем на выкатной тележке, трансформаторами тока с соответствующим Ктт, комплект адаптации для установки выключателей. |
| Вторичное ЭТО, в том числе системы (или отдельные устройства) ОПТ, РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, связи, средства измерений и т.д. | В яч. №9 установить устройства РЗА. |
| Прочее: |  |
| Контроллер ARIS | 1 шт. |
| Многофункциональный измерительный преобразователь (МИП) | 1 шт. |
| Шкаф телекоммуникационный с блоком вентиляции | 1 шт. |
| Источник бесперебойного питания системы телемеханики | - шт. |

3.2. В части ПС 110 кВ Серноводская с заменой отдельных видов оборудования или устройств:

| Показатель | - Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Место расположения объекта | Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол, ул. Мичурина, 1А |
| Номинальные напряжения | 110 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-110 кВ ОРУ-35 кВ ЗРУ-6 кВ |
| Основное электротехническое оборудование (ЭТО) и оборудование собственных нужд, в т.ч. АТ, Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и т.д. | яч. №30 укомплектовать вакуумным выключателем на выкатной тележке, трансформаторами тока с соответствующим Ктт, комплекты адаптации для установки выключателей. |
| Вторичное ЭТО, в том числе системы (или отдельные устройства) ОПТ, РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, связи, средства измерений и т.д. | В яч. №30 установить устройства РЗА. |
| Прочее: |  |

  - В части ВЛ-10 кВ КР-13:

| Показатель | - Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛЗ |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Длина трассы, км | 0,006 |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Провод ВЛЗ-10 кВ: СИП-3 (марку и сечение провода определить проектом, но не менее 70 мм2). Опоры ВЛЗ-10 кВ: СВ-110 (одностоечные) – 2 шт. |
| Реклоузеры на 6-10 кВ: |  |
| PBA/TEL-10 (вакуумный) | 1 шт. |
| Разъединители 6-10 кВ: |  |
| РЛНД-10 | 2 шт. |
| ИКЗ | 2 компл. |

  - В части ВЛ-10 кВ СРГ-20:

| Показатель | - Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛЗ |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Длина трассы, км | 0,006 |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Провод ВЛЗ-10 кВ: СИП-3 (марку и сечение провода определить проектом, но не менее 70 мм2). Опоры ВЛЗ-10 кВ: СВ-110 (одностоечные) – 2 шт. |
| Реклоузеры на 6-10 кВ: |  |
| PBA/TEL-10 (вакуумный) | 1 шт. |
| Разъединители 6-10 кВ: |  |
| РЛНД-10 | 2 шт. |
| ИКЗ | 2 компл. |

  - В части ВЛ-6 кВ СРН-30:

| Показатель | - Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛЗ |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| Длина трассы, км | 0,012 |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Провод ВЛЗ-10 кВ: СИП-3 (марку и сечение провода определить проектом, но не менее 70 мм2). Опоры ВЛЗ-10 кВ: СВ-110 (одностоечные) – 4 шт. |
| Реклоузеры на 6-10 кВ: |  |
| PBA/TEL-10 (вакуумный) | 2 шт. |
| Разъединители 6-10 кВ: |  |
| РЛНД-10 | 4 шт. |
| ИКЗ | 6 компл. |

  - В части ВЛ-10 кВ СВД-5:

| Показатель | - Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛЗ |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Длина трассы, км | 0,006 |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Провод ВЛЗ-10 кВ: СИП-3 (марку и сечение провода определить проектом, но не менее 70 мм2). Опоры ВЛЗ-10 кВ: СВ-110 (одностоечные) – 2 шт. |
| Реклоузеры на 6-10 кВ: |  |
| PBA/TEL-10 (вакуумный) | 1 шт. |
| Разъединители 6-10 кВ: |  |
| РЛНД-10 | 2 шт. |
| ИКЗ | 1 компл. |

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в                         ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024    № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Сергиевского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 5 шт., установка выключателей 6-10 кВ 2 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)», утвержденное заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 34 листах (копия).

Приложение № 2. Расчет НМЦ лота.

Приложение № 3. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев