| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер АО «Энергосервис Волги» |  |  |
| ______________ В.Б. Минаев |  |  |
| «___» ____________ 2024 г. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №610-00/19

ф. 610 ПС 35/6 «Соколовогорская», установка КТП-6/0,4 кВ и строительство ВЛ-0,4 кВ

в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 05/ТП/2024 - Черток Д.С.)»

г. Саратов 2024 г.

Условные обозначения и сокращения

ВЛ - воздушная линия;

ВШУ - выносной шкаф учета электроэнергии;

КЛ - кабельная линия;

ПД – проектная документация;

ПМИ - программа и методика испытаний;

ПО - программное обеспечение;

ППО - предпроектное обследование;

РД - рабочая документация;

ТЗ - техническое задание;

ТН - трансформатор напряжения;

ТТ - трансформатор тока;

УСПД - устройство сбора и передачи данных.

GSM - Global System for Mobile Communications, цифровой стандарт подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 2-го поколения;

GPRS - General Packet Radio Service, технология пакетной передачи данных в сети GSM;

PLC - Power line communication, технология связи по линии электропередачи;

SIM-карта - идентификационный электронный модуль абонента сети радиотелефонной (сотовой) связи;

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №610-00/19 ф. 610 ПС 35/6 «Соколовогорская», установка КТП-6/0,4 кВ и строительство ВЛ-0,4 кВ в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 05/ТП/2024 - Черток Д.С.)»

2. Основание на проведение работ.

2.1. Договор № 05/ТП/2024 от 17.04.2024 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Энергосервис Волги».

3. Наличие проектной документации:

3.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

3.2.  Разрешение на строительство не требуется.

4. Вид строительства и этапы выполнения работ.

4.1. Вид строительства: новое строительство.

4.2. Этапы выполнения работ:

I Этап. Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские и землеустроительные работы:

Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), землеустроительные работы, выполнить текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной подписью подготовившего их лица), разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию согласно приложению № 1 к настоящему техническому заданию.

Работы по I этапу выполняются в соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию, на основании Р-РВ-33-2083.**-** Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

II этап. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

5. Описание работ.

Адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, ул. Малая Сеченская, уч. 35, к.н. 64:48:010140:1185.

5.1. Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №610-00/19 от РП-1 ф. 610 ПС 35/6 «Соколовогорская».

5.2. Установка КТП-6/0,4 кВ ф. 610 ПС 35/6 «Соколовогорская» с трансформатором ТМГ 40кВА.

5.3. Строительство ВЛ–0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП–250/6/0,4 кВ.

5.2. Монтаж поста учета по адресу г. Саратов, Волжский район, ул. Малая Сеченская, уч. 35, к.н. 64:48:010140:1185 – Черток Д.С.

5.3. Предусмотреть  организацию  учета  электроэнергии  с  удаленным  сбором  данных  в соответствии с требованиями раздела №X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»   (утвержденных   Постановлением   Правительства   РФ   № 442   от   04.05.2012   года, Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г, СТО 34.01-5.1-009-**, СТО 34.01-5.1-006- **, СТО  34.01-5.1-011-**,  СТП-МРСК-16-1791.01-**.  Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

5.4. Предоставить полный пакет исполнительной документации, в т.ч. соответствующие протоколы и паспорта на материалы и оборудование, справку о внесении данных исполнительной геодезической съемки в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Полный комплект исполнительной документации предоставить в 1-м экземпляре на бумажном носителе, и всю документацию в 1 экз. в электронном виде на CD или DVD;

5.5. Разработать и согласовать с Заказчиком до выполнения работ проект производства работ.

5.6. Выполнить пусконаладочные работы.

5.7. Выполнить работы по исполнительной геодезической съемке построенного объекта.

5.8. Производство работ, не указанных в вышестоящем перечне, но необходимых для строительства объекта, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документации;

5.9. Сдача объекта Заказчику и органам надзора. в соответствии с приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

# 6. Требования к строительству.

6.1 Строительно-монтажные работы проводятся с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденному главным инженером АО «Энергосервис Волги» проекту производства работ.

6.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

6.3. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на весь объём работ по настоящему договору.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

6.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

6.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

6.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

6.8. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ по результату выполнения I-го этапа Подрядчиком применяется индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты;

на пуско-наладочные работы - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование - индекс на оборудование для электроэнергетики

вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы.

6.9. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

6.10. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-РВ-17-2082.04-23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

6.11. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-РВ-17-1913.04-23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга».

6.12. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-РВ-17-2342.04-23 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

6.13. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

# 7. Оборудование и материалы.

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8. Технические требования к материалам и оборудованию:

8.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 квартала 2024 года.

8.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

8.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.	Гарантийные обязательства

- Гарантии качества распространяются на все оборудование системы учета электроэнергии, ее конструктивные элементы, выполненные работы.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (КС-14) по объекту.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, входящего в систему учета, устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами актов допуска в эксплуатацию приборов учета / УСПД объекта.

- Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного оборудования в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

# 10. Особые условия:

10.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий, являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия, запрещается.

10.2. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования;

10.3. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования;

10.4. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на данный момент нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

# 11. Сроки выполнения работ:

11.1.   I этап:

Срок начала работ по I этапу – не позднее 1 рабочего дня с момента заключения договора.

Срок окончания работ по I этапу – не позднее 16.10.2024 г.

11.2   II этап:

Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 календарного дня с момента завершения работ по I этапу.

Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 17.10.2024 г

Срок завершения работ по договору – 17.10.2024 г.

# 12. Особые условия к заявке участника

12.1. Сметную документацию в составе заявки участника необходимо разрабатывать в соответствии с расчетом стоимости строительства, являющимся приложением № 2 к техническому заданию по форме приложения № 3 к договору подряда. При этом изменение базисной цены и укрупненного норматива цены не допускается. Пересчет в текущие цены проектно-изыскательских работ осуществлять с применением действующих индексов, не превышающих рекомендованный Минстроем России на дату предоставления заявки участника, а именно:

проектные работы – индекс на «Проектные работы»

изыскательские работы – индекс на «Изыскательские работы».

Пересчет в текущие цены строительно-монтажных, пусконаладочных работ и оборудования осуществлять с применением индексов-дефляторов, не превышающих произведения индекс-дефляторов, установленных Минстроем России на период года окончания работ по договору.

Допускается исключение затрат на производство работ в зимнее время при условии выполнения работ в летний период.

13. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 30-24-00, внутр.31-51

Email: energoservis-volgi@mail.ru

14. Приложения.

Приложение № 1. Задание на проектирование.

Приложение № 2. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение № 3. Требования и особые условия к подрядчику/участнику.

Приложение № 1 к Техническому заданию

к договору подряда № _______________ от _____________ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации и выполнение

строительно-монтажных и пусконаладочных работ)

по объекту: «Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №610-00/19 ф. 610

ПС 35/6 «Соколовогорская», установка КТП-6/0,4 кВ и строительство ВЛ-0,4 кВ

в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 05/ТП/2024 - Черток Д.С.)»

- Основание для проектирования:

Договор № 05/ТП/2024 от 17.04.2024 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Энергосервис Волги».

- Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НД указаны в приложении № 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

3. Вид строительства и этапы разработки документации.

3.1. Вид строительства: новое строительство.

До момента заключения договора на выполнение работ по проектированию подрядчик оценивает возможность реализации проекта в соответствие с требованиями данного задания на проектирование.

3.2. Этапы разработки проектной и рабочей документации: одноэтапный.

- предпроектное обследование и сбор исходных данных, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическая съемка в масштабе М 1:500 (1:1000), согласование геодезической съемки с заинтересованными организациями, с собственниками земельных участков;

- разработка и согласование с заинтересованными организациями, с собственниками земельных участков проектной и рабочей документации по объекту, внутренняя экспертиза Заказчиком рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

В составе проектируемого объекта: «Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №610-00/19 ф.610 ПС 35/6 «Соколовогорская», установка КТП-6/0,4 кВ и строительство ВЛ-0,4 кВ в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 05/ТП/2024 - Черток Д.С.)» выделяются 3 объекта строительства:

4.1. ВЛ-6 кВ от опоры №610-00/19 от РП-1 ф. 610 ПС 35/6 «Соколовогорская»;

4.2. КТП-6/0,4 кВ ф. 610 ПС 35/6 «Соколовогорская»;

4.3. ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП–250/6/0,4 кВ;

4.4. Пост учета электроэнергии.

Таблица № 4.1. ВЛ-6 кВ от опоры №610-00/19 от РП-1 ф. 610 ПС 35/6 «Соколовогорская»

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность | 15 кВт (0,4 кВ) |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Длина трассы | Ориентировочной протяженностью 110 м |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется проектной документацией |
| Место нахождения объекта | Саратовская область, г. Саратов, Волжский район |

Таблица № 4.2. КТП-6/0,4 кВ ф. 610 ПС 35/6 «Соколовогорская»

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Тип КТП | Киосковая КТП 250/6/0,4 с трансформатором ТМГ 40 кВА |
| Передаваемая мощность | 15 кВт (250/6/0,4 кВ) |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 6 |
| Высоковольтный ввод в КТП | Воздушный |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется проектной документацией |
| Место нахождения объекта | Саратовская область, г. Саратов, Волжский район |

Таблица № 4.3. ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП–250/6/0,4 кВ

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность | 15 кВт (0,4 кВ) |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина трассы | Ориентировочной протяженностью 130 м |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется проектной документацией |
| Место нахождения объекта | Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, ул. Малая Сеченская |

Таблица № 4.4. Пост учета электроэнергии

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Тип ПУ | Трехфазный, цифровой |
| Передаваемая мощность | 15 кВт (0,4 кВ) |
| Сбор информации | дистанционный |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Место нахождения объекта | Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, ул. Малая Сеченская, уч. 35, к.н. 64:48:010140:1185 |

ЛЭП и КТП присвоить диспетчерские наименования.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

5.1. Предпроектные обследования, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий.

5.1.1. Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, достаточный для разработки проектной и рабочей документации. При предпроектном обследовании объекта должна быть проведена оценка:

- наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).

Предпроектное обследование проводится проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком. Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

5.1.2. Выполнить необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), включая описание границ охранных зон объекта электроэнергетики), достаточный для разработки проектной и рабочей документации.

Согласовать результат топографической съемки с владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций и собственниками земельных участков.

Согласовать проектную документацию с владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций.

Запросить сведения из ЕГРН (в виде кадастрового плана территории в форме, в виде кадастровых выписок форма КВ.1-КВ.6).

Получить акт на производство земляных работ под строительство объекта.

Согласовать акт на производство земляных работ со всеми заинтересованными лицами.

Обеспечить утверждение согласованного акта на производство земляных работ.

5.2. Разработка проектной и рабочей документации.

5.2.1. Проектную документацию разработать на каждый объект строительства, указанный в п.4 настоящего Задания на проектирование.

В составе сметной документации по каждому объекту строительства разработать объектные сметные расчеты.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд-Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» в части, не противоречащей вышеуказанному требованию.

В составе проектной документации предусмотреть организацию учета электроэнергии с удаленным сбором данных в соответствии с требованиями раздела №X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г, СТО 34.01-5.1-009-**, СТО 34.01-5.1-006-**, СТО 34.01-5.1-011-**, СТП-МРСК-16-1791.01-**. Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

Предусмотреть на стойках опор нанесение надписей в соответствии с П-РВ-21-775.**-** «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети».

Выбор трассы ВЛ произвести на землях, принадлежащих муниципальным образованиям (МО). В случае невозможности прохождения трассы ВЛ на землях МО, получить коммерческие предложения от собственников земельных участков, землепользователей, арендаторов земельных участков об условиях выкупа, или использованием земельного участка на период проведения строительства.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

­	требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

­	перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

­	перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

­	перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

•	требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

•	требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

•	требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

•	требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

­	перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

­	перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

­	предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

Составить схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат   характерных точек территории с использованием системы координат применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости. Схемы расположения земельных участков составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Схему выполнить в соответствии с требованиями Приложения №1,2 к приказу Министерства экономического развития от 27 ноября 2014г. №762. Оформить в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта.

При выполнении проектной документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россетии Волги» П-РВ-74-040.**-**.

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.2.2. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.

Рабочую документацию выполнить в объеме, содержащем все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объектов. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

Рабочую документацию выполнить в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

Выполнить в составе рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов.

5.3. Приемка выполненных работ.

5.3.1. Подрядчик, не позднее 5 рабочих дней до даты окончания работ, указанной в разделе 9 настоящего задания на проектирование, направляет Заказчику уведомление о готовности работ,  рабочую документацию в полном объеме, согласованную всеми заинтересованными организациями, включая, но не ограничиваясь собственниками земельных участков, владельцев пересекаемых и сопутствующих коммуникаций) в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml. Указанную документацию представить для рассмотрения и согласования Заказчику. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.3.2. Подрядчик, не позднее 2 (двух) рабочих дней до срока окончания работ, указанного в разделе 9 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 1 экземпляре на бумажном носителе, оформленное в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта, отчет по результатам инженерных изысканий, схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в 1 экземпляре на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD для оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

6. Особые условия.

6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС/ТП; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений ВЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации используются диспетчерские наименования объектов.

6.2. При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения выделены цветом по тексту документов

6.3. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий, являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам, без его согласия запрещается.

6.4. 	Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	 внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.5. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6. В целях проведения проектно-изыскательских работ, проектная организация обеспечивает оформление и получение правоустанавливающих документов на земельные (лесные) участки (при необходимости).

6.7. При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-МРСК-ВНД-222.**-** «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

6.8. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

6.9. Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

­ проводит мероприятия по изменению границ лесопарковых зон достаточных и необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости);

-подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства», согласовать описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком, направить соответствующие документы в орган Ростехнадзора для получения решения о согласовании границ охранной зоны, обеспечить внесение данных о границах охранной зоны в ЕГРН, предоставить Заказчику сведения об учетном номере охранной зоны.

6.10. Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ/СУЭ РРЭ, АСДТУ, систем диагностики согласованы производителями оборудования и устройств в письменном виде с последующим предоставлением Заказчику на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

6.11. Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020г. №782н г. Москва).

7. Выделение этапов строительства.

Выделение пусковых комплексов не требуется.

8. Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2024 г.

Окончание строительства – 2024 г.

9. Срок выполнения работ:

Срок начала работ – 1 рабочий день с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 16.10.2024 г.

10. Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

11.  Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе.

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович

Тел.: 8(8452) 30-24-00; внутр. 31-51

Эл. почта: Energoservis-volgi@mail.ru

| Приложения: | 1. | Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Перечень сокращений. |

Приложение № 1 к Заданию на проектирование

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию рабочей документации

Данный список НД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации:

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»

- Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н «Правила по охране труда при работе на высоте»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. N 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Отраслевые НД:

- Правила устройства электроустановок.

- Приказ Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277 «Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем».

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

- Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», утвержден постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введен Приказом Госстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

ОРД и НД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», АО «СО ЕЭС»:

- П-РВ-ВНД-196.05-22 «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. СТО 56947007-29.130.15.105-2011.

- Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.15.114-2012.

- Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

- Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Методика испытаний на устойчивость после изготовления. СТО 56947007-29.080.15.060-2010.

- Типовые технические требования к опорам шинным на напряжение 35-750 кВ. СТО 56947007-29.080.30.073-2011.

- Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007-29.240.059-2010.

- Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.068-2011.

- Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.061-2010.

- Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.062-2010.

- Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.063-2010.

- Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.064-2010.

- Траверсы изолирующие полимерные для опор ВЛ 110-220 кВ. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний. СТО 56947007-29.120.90.033-2009.

- Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009.

- Типовые технические требования к самонесущим изолированным и защищенным проводам на напряжение до 35 кВ. СТО 56947007-29.060.10.075-2011.

- Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.10.077-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным полимерным. СТО 56947007-29.080.15.097-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным тарельчатым. СТО 56947007-29.080.10.081-2011.

- Типовые технические требования к проводам неизолированным нормальной конструкции. СТО 56947007-29.060.10.079-2011.

- Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.067-2010.

- Типовые технические требования к ограничителям перенапряжения классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.120.50.076-2011.

- Методические указания по применению ОПН на ВЛ 6 – 750 кВ, 
СТО 56947007-29.130.10.197-2015.

- Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учета электроэнергии и системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Организация эксплуатации и технического обслуживания. СТО 34.01-5.1-004-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-009-2016.

- СТП-МРСК-16-1791.01-14 Стандарт техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ПАО «МРСК Волги».

- СТО 34.01-39.5-003-2016 Регламент метрологического обеспечения Группы компаний Россети.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.

- Р-РВ-17-1279.**-** Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

- Пор-РВ-17-1827.**-** Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

- П-РВ-21-040.**-**  Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО "Россети Волга».

- М-РВ-27-234.**-** «Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга».

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию

- ТР-РВ-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

- Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- Т-МРСК-ВНД-857.**-** «Требования к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления».

Приложение № 2

к Заданию на проектирование

Перечень сокращений

| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- | --- |
| ВЛ | - | воздушная линия |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| КВЛ | - | кабельно-воздушная линия |
| КЛ | - | кабельная линия |
| ТП | - | трансформаторная подстанция |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| НД | - | нормативный документ |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ПА | - | противоаварийная автоматика |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Требования и особые условия к подрядчику/ участнику закупочной процедуры

# 1. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры:

1.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;

1.2. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ.

1.2 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, инженерных изысканий, кадастровых и проектных работ.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию системы учета эл/энергии, ВЛ, а также строительству или реконструкции ВЛ, монтажу системы учета эл\энергии не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию системы учета эл/энергии, ВЛ, а также строительству или реконструкции ВЛ, монтажу системы учета эл\энергии не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.6. Субподрядчик должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ.

1.7. Подрядчик должен иметь соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ, установленных настоящим техническим заданием.  При допуске на энергообъекты персонала Подрядной организации (в качестве командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ, необходимо обеспечить контроль выполнения им следующих требований:

- персонал Подрядной организации должен быть профессионально подготовлен в соответствии с предстоящей работой, а уровень его квалификации должен соответствовать предстоящей работе;

- персонал Подрядной организации должен соответствовать по состоянию здоровья выполняемой работе и не иметь медицинских противопоказаний;

- уровень знаний персонала Подрядной организации должен соответствовать требованиям и условиям предстоящей работы, в соответствии с государственными нормативными актами, устанавливающими требованиями для соответствующих видов работ или профессий;

- персонал Подрядной организации должен иметь все необходимые для выполнения работы документы, подтверждающие возможность выполнения им определенных видов работ, а также уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

- персонал Подрядной организации должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями.

Подписи сторон:

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ______________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик |
| --- | --- |