УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора –

главный инженер ПАО «Россети Волга»

________________________И.Н. Шишигин

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия

ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

| СОГЛАСОВАНО: И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга» ___________________________ А.М. Хватов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга» ___________________________ А.В. Голов |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер Восточного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» С.А. Николаев | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» С.В. Чемоданов |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия

ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

- Основание для проектирования

  - Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» 2024–2028 гг.

Идентификатор инвестиционного проекта: М_ОЭ00030–5.

  - Концепция развития зарядной инфраструктуры ПАО "Россети" на период 2020–2025 гг. (Протокол Правления ПАО "Россети" от 09.04.2020 г. № 995пр/2), решение Совета директоров ПАО "Россети Волга" (Протокол от 26.03.2021 г. № 27), приказ ПАО "Россети Волга" № 283 от 01.04.2021 г.

2.	Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

НПА и НТД, подлежащие обязательному учету при подготовке проектной документации, указаны в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 № 89 с актуальными изменениями (далее – Единый реестр НТД; размещен на сайте ПАО «Россети). При проектировании необходимо руководствоваться действующими редакциями документов, в том числе не указанными в Едином реестре НТД. НД не указанные в Едином реестре НТД содержатся в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование.

3.	Вид строительства и этапы разработки проектной документации

3.1.	Вид строительства: новое строительство.

3.2.	Этапы разработки документации (проектирования): двухэтапный:

I этап проектирования – Предпроектное обследование; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий; разработка, согласование и экспертиза основных технических решений (ОТР) в соответствии с требованиями нормативных документов.

II этап проектирования – разработка и согласование проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно–технических документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры, кадастровые работы.

3.3. ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

4. 	Основные характеристики проектируемого объекта.

Местоположение проектируемой ЭЗС – 170 км. Трассы М5 г. Оренбург – г. Орск, п. Краснощеково.

4.1. В части линий электропередачи (ЛЭП: ВЛ, КЛ, КВЛ), для подключения зарядной станции (от ТП–74 Ил–2 до зарядной станции):

| Наименование характеристики | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КЛ/ВЛ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | одна |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина трассы | ~ 0,2 км |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить при проектировании |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки | Определить при проектировании |

Предусмотреть необходимость присвоения новых диспетчерских наименований для существующих ЛЭП (например, присвоение номера ЛЭП или номера цепи) в случае строительства параллельной ЛЭП.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

4.2. В части ТП-74 Ил-2:

| Наименование характеристики | Значение/Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Номинальные напряжения | 10/0,4 |
| Количество линий, подключаемых к ТП | Определить при проектировании |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА, уточнить при проектировании |
| Элементы СУЭ на КТП | Счетчик электрической энергии трехфазный статический, универсальный, (совместимый с МКС) – количество определить проектом |

  - В части зарядной станции для электромобилей и соответствующей инфраструктуры:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Количество, вид зарядных станций («быстрые»/ «медленные») (Режим зарядки по IEC61851-1) | 1, «быстрая», Mode 4 (Определить при проектировании) |
| Установленная и пиковая мощность зарядных станций, кВт | Не менее 149 (определяется при проектировании) |
| Площадки размещения (паркинги общественных центров, жилых зон и т.д.) | Определить при проектировании |
| Количество одновременно подключенных потребителей | 2 с динамической балансировкой выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции (определяется при проектировании) |
| Конструктивное исполнение зарядных станций | Определить при проектировании |
| Точки и схемы присоединения | Определить при проектировании |
| Прочие особенности | Необходимость применения АББЭ, количество, единичную мощность, тип, схему подключения определить и обосновать при проектировании. Возможность размещения солнечных ФЭМ на парковочных навесах, типоисполнение, оснащение системой управления пространственной ориентацией, возможность приёма платежей за пользование ЗС посредством мобильного приложения, возможность внешнего управления, использование протоколов OCHPdirect, OCPI и другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к видеонаблюдению | Выполнить систему наружного видеонаблюдения с выводом видеосигнала в диспетчерскую Медногорского РЭС (видеорегистратор установить в диспетчерской). Минимальное число устанавливаемых видеокамер – 3 (въезд, выезд и фронтальная). Другие характеристики, включая вандалостойкость оборудования, определить и обосновать при проектировании |
| Требования к освещению | Выполнить освещение площадки, на территории которой планируется размещение зарядной станции. Освещение должно обеспечивать освещенность поверхности земли не менее 0,5 лк и удовлетворять нормативным отраслевым требованиям по освещению заправочных станций. Обязательным требованием должно быть – достаточность освещения для нормальной работы системы видеонаблюдения в ночное время (вся зона просматриваемая видеокамерами должна освещаться). Для нужд периметрального охранного освещения необходимо применять энергосберегающие светодиодные светильники. Другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к информационной безопасности объекта | Мероприятия по информационной безопасности должны быть выполнены отдельным разделом с учетом «Комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго». При принятии решения на предварительном этапе разработки проектной документации конкретизировать для установки тип программно-технического комплекса, в отношении которого выполнить мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2019 г. №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры. |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации

  - I этап проектирования – Предпроектное обследование; проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, разработка и согласование основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту;

    - Предпроектные обследования:

      - Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования с целью определения места создания зарядной инфраструктуры.

      - Подрядчик проводит анализ мест размещения действующих зарядных станций в зоне ответственности ПАО «Россети Волга» для оптимального выбора таких мест в создаваемой инфраструктуре. Количество и перечень мест размещения установленных ранее зарядных станций предоставляются Заказчиком по запросу и по состоянию на момент поступления такого запроса. Подрядчик самостоятельно организовывает и проводит выезды на объекты с целью обследования, уточнения деталей настоящего Задания на проектирование и сбора дополнительных исходных данных, отсутствующих у Заказчика.

      - В целях обеспечения наибольшего распространения возможности использования создаваемой зарядной инфраструктуры размещение вновь проектируемых зарядных станций в местах ближе 5 км от мест уже действующих зарядных станций не рекомендуется.

      - При предпроектном обследовании объекта проектирования должны быть организованы и выполнены следующие мероприятия:

- Выезды на возможные объекты перспективного (предварительного) размещения зарядных станций.

- Определение текущего состояния инфраструктуры на месте для размещения зарядной станции, включая наличие коммуникации и состояния подъездных путей.

- Анализ транспортного трафика в предполагаемых местах размещения и перспектив развития дорожных сетей, многолетних планов застройки городской инфраструктуры;

- Определение уровня грунтовых вод, состава пород, глубину промерзания грунта и др.;

- Определение состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования;

- Определение требований, действующих руководящих (законодательных, технических, программных, нормативных и др.) документов к целевой инфраструктуре зарядных станций на территории (субъекте) размещения зарядной станции.

- Сбор существующих документов и разрешений, в том числе, запрос и получение документов Заказчика, собственников объектов размещения и т.п.

- Определение места перспективного размещения зарядных станций с определением возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.

- Определение зон уверенного приема операторов сотовой связи (не менее двух операторов для организации двух резервируемых каналов связи, результаты измерений в табличной форме), рекомендации по заключению договоров с конкретными операторами связи.

      - На этапе предпроектного обследования должен быть выполнен анализ мест размещения зарядных станций на предмет наличия технических возможностей присоединения зарядной инфраструктуры, необходимой электрической мощности, обеспечение безопасности (заземление, молниезащита). При отсутствии достаточной мощности должна быть подготовлена информация об увеличении необходимой установленной мощности.

      - Приоритетными факторами при выборе объекта размещения зарядной инфраструктуры являются:

    - возможность обеспечения свободного неограниченного доступа к зарядной инфраструктуре для всех владельцев электромобилей.

    - минимизация расходов Заказчика на технологическое присоединение и оформление земельных участков для размещения зарядной инфраструктуры.

    - наличие в месте размещения зарядной инфраструктуры устойчивого сигнала мобильной связи в формате GSM более чем одного оператора сотовой связи.

    - наличие не менее двух парковочных мест на каждую зарядную станцию.

      - Результаты предпроектного обследования (пп. 5.1.1.1 – 5.1.1.5) согласовать с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго». Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

      - Согласование мест размещения зарядной инфраструктуры с собственниками выбранных объектов размещения и Заказчиком проводится в письменном виде.

    - С учетом предпроектного обследования выполнить необходимый объем инженерно-геодезических изысканий достаточный для разработки проектной и рабочей документации и получения необходимых и достаточных согласований и разрешений для размещения зарядной инфраструктуры.

    - Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту

      - Основные технические решения выбираются на основании требований П–РВ–ВНД–196.** –** Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе. При этом в рамках разработки ОТР необходимо провести сравнение вариантов строительства, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений, указанных в ТР–МРСК–ВНД–755.**–** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

      - В составе ОТР необходимо предоставить все предлагаемые варианты технических решений, в том числе инновационных, с определением наиболее оптимального варианта на основании технико–экономического сравнения. Технико–экономическое сравнение вариантов технических решений выполнить с учетом всего жизненного цикла объекта и эффектов от внедрения инноваций, а также с учетом: затрат на эксплуатацию, периодичности ТОиР, срока службы, повышения надежности, использование энергосберегающих технологий и улучшение энергоэффективности, снижение воздействий на окружающую среду, и т.д.

      - В составе ОТР предоставить решения, направленные на внедрение цифровых технологий в соответствии с требованиями:

- СТО 34.01–21–005–2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4–220 кВ»;

- к компонентам цифровой сети, утвержденные ОРД ПАО «Россети» (ОРД предоставляются по запросу).

      - При разработке ОТР ограничить применение импортного оборудования и материалов при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям. Применение иностранного оборудования возможно только на основании технико-экономического анализа по сравнению с отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам, в том числе производимой предприятиями (организациями) оборонно–промышленного комплекса (ОПК), а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС–Промышленности.

      - В составе основных технических решений обосновать, рекомендовать, определить и выбрать:

- Места размещения зарядной инфраструктуры.

- Расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения зарядной инфраструктуры.

- Выбор технических решений для создания зарядной инфраструктуры (провести сравнение не менее 3-х вариантов технических решений);

- Выбор технических решений для создания зарядной инфраструктуры.

- Расчет мощности, вновь устанавливаемой КТП/ТП для подключения зарядной станции.

- Получение исходных данных с выездом на объекты (Заказчик при необходимости обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Подрядчика для получения информации).

- После определения места размещения электрозарядной станции (далее – ЭЗС), определить источник электроснабжения ЭЗС. При выборе в качестве источника питания ЭЗС существующей ТП 6–10/0,4 кВ, определить загрузку трансформатора после технологического присоединения ЭЗС, провести проверку соответствия рабочих токов длительно допустимым токовым нагрузкам проводов и ошиновки. По результатам оценки определить необходимость замены оборудования, или реконструкции.

      - ТР по ВЛ–0,4–10 кВ не разрабатываются ввиду наличия разработанных и утвержденных типовых технических решений ПАО «Россети».

      - Основные решения по земельно–правовым вопросам:

        - В составе раздела обосновать, рекомендовать, определить и/или выполнить:

- расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения инфраструктуры зарядной станции в границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной собственностях. Данные расчеты должны учитывать факторы, которые увеличивают объем работ и мероприятий, необходимых для надлежащего оформления земельно–правовых отношений, в том числе объем выплат арендных платежей, выкупной стоимости за земельные участки, компенсаций ущерба и упущенной выгоды, подлежащие учету в сводном сметном расчете;

- общий план зарядной станции, с учетом размещения инженерных сетей, а также стоянок для автомобилей;

- варианты прохождения ЛЭП (не менее двух при возможности) и их протяженность, с учетом минимизации: количества пересечений, наложения на обремененные земельные участки собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов и т.д.;

- варианты площадок (не менее двух при возможности), с указанием по каждому варианту ограничений в использовании земельных участков, на которых планируется размещение объекта;

- схему размещения проектируемых ЛЭП, зарядных станций на кадастровой карте с нанесением границ правообладателей земельных участков, особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон по трассе с учетом данных: ГКН, ЕГРП, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, государственного лесного реестра, материалов государственного фонда данных условий использования соответствующей территории и недр, с информацией о правообладателях, категории земель, вида разрешенного использования, вида права, кадастровые номера земельных участков и т.д.;

- площадь земельных участков, на территории которых планируется размещение ЛЭП, зарядных станций.

      - Инновационные решения:

        - В составе раздела «Инновационные решения» на основании проведенного сравнения вариантов и выбора основных технических решений необходимо указать принятые в проекте инновационные решения, соответствующие ТР–МРСК–ВНД–755.**–** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети». Перечень инновационных решений, формируется из выбранных технических решений по всем разделам ОТР. Перечень формируется с разбивкой по инновационным технологиям в составе направления инновационного развития (указаны в ТР–МРСК–ВНД–755.** –** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»). К каждому инновационному решению приводится информация о соответствии выбранных инновационных решений требованиям к параметрам и характеристикам инновационных технологий и граничным условиям по их применению (указаны в ТР–МРСК–ВНД–755.**–** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»).

      - Цифровые решения:

        - В составе раздела «Цифровые решения» на основании проведенного сравнения вариантов и выбора основных технических решений необходимо указать принятые в проекте цифровые решения в соответствии с требованиями:

- СТО 34.01–21–005–2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4–220 кВ».

- к компонентам цифровой сети, утвержденные ОРД ПАО «Россети» (ОРД предоставляются по запросу).

        - Перечень цифровых решений, формируется из выбранных технических решений по всем разделам ОТР. Перечень формируется с разбивкой по основным разделам ОТР. К каждому инновационному решению приводится информация о соответствии выбранных цифровых решений требованиям к параметрам и характеристикам.

    - Информационная безопасность.

В результате реализации инвестиционного проекта произойдёт изменение состава (модернизация) ранее категорированного значимого объекта КИИ ПАО «Россети Волга» «ИВК «Пирамида сети» в части создания зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4.

Принимая во внимание показатели критериев значимости создаваемого (модернизируемого) ОКИИ, и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127, комиссия по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры филиала ПАО "Россети Волга" – "Оренбургэнерго"» (далее – Комиссия) приняла решение об отсутствии необходимости изменения ранее установленной I категория значимости объекту КИИ «ИВК «Пирамида сети». Данное решение утверждено протоколом № 4 от 30.11.2021 заочного заседания Комиссии.

Мероприятия по защите объектов КИИ ИВК «Пирамида сети» будут осуществляться при модернизации комплексной системы информационной безопасности (КСИБЭК) филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» путём включения в инвестиционную программу отдельным титулом объекта модернизации КСИБЭК.

Техническими условиями для реализации данного проекта будут являться:

а) категория значимости, присвоенная объекту КИИ, на основе которой будет определяться состав мер по обеспечению безопасности для значимого объекта соответствующей категории значимости (Приложение к Требованиям по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утверждённым приказом ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239);

б) состав оборудования, которое является объектом защиты в рамках основных технических решений по объекту «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Оренбургская область Кувандыкский городской округ) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

    - Отчетные материалы:

      - Материалы на I этапе проектирования с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с пп. 5.1.1–5.1.2 настоящего ЗП, и последующего согласования.

      - Состав представляемых на рассмотрение материалов I этапа проектирования:

    - утвержденное ЗП;

    - перечень исходных данных для проектирования;

    - отчет предпроектного обследования;

    - согласование мест размещения зарядной инфраструктуры с собственниками выбранных объектов размещения;

    - пояснительная записка по ОТР.

Итогом согласования I этапа проектирования являются:

    - тип зарядной станции;

    - решения по зарядные инфраструктуры;

    - трасса и место размещения зарядной станции и инженерных сетей.

    - мощность КТП/ТП.

    - Подрядчик не позднее 20 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п. 9.1 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику отчет по результатам инженерных изысканий, основные технические решения с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе проектирования (в том числе отчет по предпроектному обследованию), в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах *.pdf,  в объеме в соответствии с п.п. 5.1.5 настоящего задания на проектирование. Указанную документацию представить в Восточное ПО филиала «Оренбургэнерго» для рассмотрения и согласования в Восточном ПО филиала «Оренбургэнерго», АУ филиала «Оренбургэнерго», ИА ПАО «Россети Волга» и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц.

    - Сведения, содержащиеся в основных технических решениях с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе проектирования, должны быть проработаны в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектирования

  - II этап проектирования –  разработка и согласование проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно–технических документов; согласование документации, получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры, кадастровые работы.

    - Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - Все технические решения для размещения зарядных станций выбираются на основании требований П–РВ–ВНД–196.**–** Положение ПАО «Россети» «О Единой технической политике в электросетевом комплексе». При этом в рамках необходимо провести сравнение вариантов с применением традиционных и инновационных решений, указанных в ТР–МРСК–ВНД–755.**–** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети». Технико–экономическое сравнение вариантов технических решений выполнить с учетом всего жизненного цикла объекта и эффектов от внедрения инноваций, а также с учетом: затрат на эксплуатацию, периодичности ТОиР, срока службы, повышения надежности, использование энергосберегающих технологий и улучшение энергоэффективности, снижение воздействий на окружающую среду, и т.д.

    - Проектная документация, выполненная на II этапе проектирования, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго».

    - В проектной документации предусмотреть необходимые мероприятия для обеспечения функционирования зарядной инфраструктуры в соответствии с требованиями к зарядным станциям, указанным в Приложении 3, в том числе:

      - для ЛЭП 0,4–6–10 кВ (ВЛ, КЛ, КВЛ) и ТП, обеспечивающих подключение зарядных станций к объектам электросетевого хозяйства, выполнить/определить:

- Для ЛЭП 0,4 (ВЛ, КЛ, КВЛ).

- труднодоступность (горная, болотистая местность с затруднением проезда техники для установки или замены железобетонных опор);

- агрессивность среды (влияние окружающей среды на элементы железобетонных опор);

- районы со сверхнормативными ветровыми и гололедными нагрузками;

- выбор средств защиты от грозовых и внутренних перенапряжений, а также от прямых ударов молнии;

- оценка затрат на восстановление лесонасаждений, вырубаемых при проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно–правовыми актами Российской Федерации;

- решения по диагностике и мониторингу состояния ВЛ;

- исключение схлестывания и минимизации пляски проводов за счет применения изолирующих межфазных распорок;

- Для участков КЛ в составе ЛЭП кроме вышеперечисленного:

- тип кабеля в зависимости от местных климатических условий и условий прокладки, в том числе сверхпроводящего кабеля;

- сечение медного экрана по результатам расчетов термической стойкости;

- наличие в конструкции экрана встроенных волоконно-оптических модулей, в том числе для мониторинга температуры;

- выбор способов прокладки (обоснованный, в том числе тепловым балансом), геометрию взаимного расположения жил кабеля (преимущественно без соприкосновения жил кабеля), принципиальные решения по пересечениям и сближениям с коммуникациями, инженерными и линейными сооружениями (с приложением предварительных согласований);

- количество цепей;

- решения по большим и спецпереходам ВЛ, а также минимальному габариту от нижней точки провиса проводов до поверхности земли с расчетом оптимального;

- решения для участков ЛЭП, проходящих по лесам заповедников, заказников и лесопарковым зонам, в части применения высотных опор;

- решения по пересечениям проектируемой ЛЭП с существующими ЛЭП, магистральными нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и т.д., автомобильными дорогами I категории;

- план заходов ЛЭП с указанием существующих и проектируемых ЛЭП (отдельно при необходимости). Обеспечить минимизацию затрат на реконструкцию (в том числе перезавод) существующих ЛЭП;

- варианты трассы;

- сечение, тип проводов и конструкцию фазы, с приоритетным применением современных видов высокотемпературных/ высокопрочных проводов, обладающих повышенной пропускной способностью, стойкостью к гололедно–ветровым воздействиям, крутильной жесткостью, учитывая следующие критерии:

- решения по изолирующим подвескам (поддерживающим и натяжным), штыревым, опорностержневым изоляторам, полимерным консольным изолирующим траверсам с указанием типов изоляторов и линейной арматуры;

- тип линейной изоляции (стеклянная (в т.ч. с увеличенной длинной пути утечки, со сниженным уровнем радиопомех, необходимость применения гидрофобных покрытий), полимерная (в т.ч. с оболочками из «жидкой» кремнийорганической резины LSR, кремнийорганической резины HTV), фарфоровая длинностержневая);

- решения по снижению гололедообразования, вибрации, «пляски» проводов и грозозащитных тросов;

- типы опор и фундаментов ВЛ с проведением технико–экономического сопоставления вариантов опор (стальных решетчатых, многогранных или из гнутого профиля, композитных, железобетонных, деревянных) на различных типах фундаментов с расчетом дисконтированных затрат по каждому из вариантов, обоснованным применением высотных и эстетических опор;

- решение о применение опор из композитных материалов с включением в задания на проектирование ЛЭП принимать на основании следующих критериев:

- марку, сечение провода(кабеля);

- характеристики пропускной способности ЛЭП;

- при пересечении проектируемой ЛЭП с наземными, подземными трубопроводами и другими коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ЛЭП;

- при пересечении проектируемой ВЛ с автомобильными дорогами предусматривать выполнение постоянно действующих съездов с дорог для обеспечения проезда транспорта при обслуживании ВЛ. КЛ при этом должна прокладываться в трубах из полимерной композиции повышенной термостойкости, удовлетворяющих требованиям п. 5.8 и раздела 2 Приложение А СТО 34.01–2.3.3–038–2021 «Трубы для прокладки кабельных линий напряжением свыше 1 кВ».

- при прокладке КЛ в траншее производить защиту кабеля полимерными листами ЛПЗС (производства ООО «РКС – Пласт») выпускаемыми двух типоразмеров: 1500х500х8 мм (вес 6 кг) и 1500х250х4 мм (вес 1,5 кг) или плитами ПЗК (СЗК) типоразмеров 480х240х16 мм (1,5 кг); 480 х 360х16 мм (2,25 кг); 480х480х16 мм (3 кг). Ввод кабеля в РУ–0,4 кВ выполнить в хризотилцементных или трубах из полимерной композиции повышенной термостойкости, удовлетворяющих требованиям п. 5.8 и раздела 2 Приложение А СТО 34.01–2.3.3–038–2021 «Трубы для прокладки кабельных линий напряжением свыше 1 кВ». получить технические условия на пересечение, параллельное следование, переустройство;

- при прокладке КЛ в траншее производить защиту кабеля полимерными листами ЛПЗС (производства ООО «РКС – Пласт») выпускаемыми двух типоразмеров: 1500х500х8 мм (вес 6 кг) и 1500х250х4 мм (вес 1,5 кг) или плитами ПЗК (СЗК) типоразмеров 480х240х16 мм (1,5 кг); 480 х 360х16 мм (2,25 кг); 480х480х16 мм (3 кг). Ввод кабеля в РУ–0,4 кВ выполнить в хризотилцементных или термостойких пластиковых трубах (типа ""ЭКОЛАЙН ПРО или ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО).

- проект подготовки территории строительства;

- в составе проектной документации представить (при необходимости):

•	результаты систематического расчёта проводов ВЛ;

•	расчёты изолирующих подвесок всех видов;

•	нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчётных режимах;

- решения по маркировке проводов и тросов ВЛ, светоограждению и цветовому оформлению опор;

- решения по защите ВЛ от птиц;

- проект дорог, маршруты доставки опор;

- на ВЛИ – 0,38 кВ для деления на участки и отключения ответвлений от магистрали предусмотреть установку необходимого количества мачтовых рубильников 0,38 кВ и предусмотреть места присоединения переносного заземления и приборов контроля напряжения;

- расчет сечения провода (кабеля) по длительной нагрузке, и по потерям напряжения согласно ГОСТ 32144-2013;

- установку на опорах ВЛ и трассах КЛ знаков в соответствии с «Требованиями к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления»;

- трассу ЛЭП согласовать с администрацией муниципальных образований, владельцами пересекаемых коммуникаций;

- проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д.;

- решения по концевым и соединительным муфтам, коробкам транспозиции и т.д. для КЛ;

- решения по мониторингу кабельных линий;

- решения по прокладке кабеля: кабельным трассам, способу прокладки, расположению и конструкциям кабельных колодцев, заходам кабеля, ВОК и т.д.;

- укомплектование аварийного резерва кабельной продукцией;

- декларации пожарной безопасности (при необходимости);

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.  Для ТП-74 Ил-2 обосновать, рекомендовать, определить и выполнить:

- схему электрическую принципиальную ТП/РП;

- решение об уровне автоматизации управления ТП/РП, в соответствии с которым процессы информационного обмена между элементами ПС, обмена с внешними системами, а также управления работой ТП осуществляются в цифровой форме или на традиционных принципах управления;

- количество, мощность и типоисполнение трансформаторного оборудования;

- решения по основному электротехническому оборудованию выключатели, разъединители, индуктивные, ТТ, ТН и т.д.);

- решения по ограничению токов КЗ, включая способ, состав и параметры применяемого оборудования (при необходимости);

- наличие особых требований к изоляции;

- общие решения по инженерным системам (противопожарным системам и системам сигнализации);

- использование существующих зданий и сооружений (для реконструируемой ТП-74 Ил-2);

- эстетичный внешний вид, долговечность и стойкость к износу материалов, технических средств и конструкций (в том числе элементов интерьера), применяемых для внутренней и внешней отделки с обеспечением современных требований промышленной эстетики;

- решения по молниезащите, исключающей перекрытие изоляции и проникновение перенапряжений в цепи вторичной коммутации;

- решения по контуру заземления с применением коррозионностойких материалов со сниженным удельным сопротивлением для заземляющих устройств;

решения по демонтируемому оборудованию (при необходимости) для технических решений по электротехническому оборудованию выполнить/определить:

  - трансформатор принять со сниженными характеристиками потерь Х.Х. и К.З. в соответствии с требованиями Реестра технологического и энергопотребляющего оборудования ПАО «Россети Волга», размещенного на официальном сайте ПАО «Россети Волга» в разделе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

  - произвести расчет и выбрать трансформатор с группой соединений обмоток Δ/Y–н–11;

  - в составе проектной документации предусмотреть организацию учета электроэнергии с удаленным сбором данных в соответствии с требованиями СТО 34.01–5.1-009-2019, СТО 34.01-5.1-010-2021, СТП-МРСК-16-1791.01-14. Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. В качестве подтверждения соответствия вышеуказанному требованию, должна быть приложена копия сертификата о соответствии предлагаемых к установке приборов учёта и устройств сбора и передачи данных требованиям DLMS/COSEM. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

  - расчет защит от токов К.З. и выбор аппаратов защит с уставками: отсечка от 2-фазных К.З. по всей длине ВЛИ, защита вводов обратно зависимой от тока характеристикой (коэффициентом чувствительности) не менее 3;

  - защиту от грозовых и внутренних перенапряжений.

  - расчеты максимальных рабочих токов и уровней напряжения устанавливаемого оборудования и прилегающей сети в нормальных и ремонтных режимах, а также в режимах плавки гололеда;

  - на основании результатов расчетов должны быть проведены проверка существующего и выбор вновь устанавливаемого оборудования. В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети предусмотреть усиление сети;

  - проверка существующего автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 присоединения ВЛЭП для подключения зарядной станции, установка нового (при необходимости). Выбор аппарата защиты обосновать расчетным путем;

  - выбор автоматического выключателя и устройств защитного отключения;

  - выбор приборов учета и передачи информации;

  - условия выбора и проверки основного электротехнического оборудования и проводников подтвердить расчетами. Расчеты включить в проектную документацию с указанием нормативно-технической литературы на основании которой они производились.

    - В составе проектной документации предусмотреть организацию учета электроэнергии с удаленным сбором, с учетом требований п. 5.2.6. - 5.2.9.

    - Требования к приборам учета.

      - Технические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям п.28 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства России от 19.06.2020 №890 (далее – Правила доступа), а также требованиям СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

      - . Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), технические характеристики коммуникационных шлюзов и контроллеров для передачи данных учета элкетроэнергии должны соответствовать требованиям СТО 34.01-5.Х-ХХХ-20ХХ «Коммуникационные шлюзы, контроллеры для передачи данных учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

      - . Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

      - Устанавливаемые приборы учета должны быть внесены в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида» (http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/), и иметь соответствующий документ об интеграции с ИИС «Пирамида-Сети».

    - Требования к трансформаторам тока.

      - Коэффициенты трансформаторов тока должны быть определены проектом.

      - Межповерочный интервал цифровых трансформаторов тока должен составлять не менее 8 лет. При использовании электромагнитных трансформаторов тока 4 года, согласно приказу Росстандарта № 225 от 31.01.2022 г. Класс точности - 0,5S.

      - Фактическая вторичная нагрузка выбранных ТТ должна находиться в диапазоне, обеспечивающим соответствующий класс точности согласно требований ГОСТ, или в расширенном диапазоне согласно пределам, установленным производителем.

      - Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала с момента приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

      - Трансформаторы должны быть устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

      - По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ 14254-96.

      - Цифровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока».

      - Цифровые выходы ТТ должны соответствовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3».

    - Требования к оборудованию связи, каналообразующему оборудованию уровня ИИК и каналам связи.

      - При использовании для сбора данных с поставляемого в соответствии с номенклатурой оборудования GSM технологий встроенными или внешними модемами должна обеспечиваться работа в стандарте 4G LTE.

      - При удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется ПД;

      - Должна обеспечиваться передача данных с приборов учета электроэнергии (уровня ИИК) на верхний с временной задержкой, не превышающей 12 часов. Задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 минут.

      - Передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации может осуществляется по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи в стандарте GSM / LTE, в районах неуверенной работы надстройки GPRS допускается использование технологии CSD.

      - Технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с, при выполнении системой учета телемеханических функций – не менее 9600 бит/с.

      - При организации каналов связи с приборами учета по сети GSM / LTE в базовом режиме должна обеспечиваться передача данных по GPRS и UMTS в сети одного из операторов связи, а в резервном режиме - по GPRS и UMTS в сети другого оператора связи, при этом должна обеспечиваться возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи сети стандарта GSM.

      - Заказчик определяет следующие требования к операторам связи:

- зафиксировать с оператором связи для сети связи топологию «Звезда» (Hub and Spoke);

- обеспечить изоляцию трафиков модемов от друг друга, а также от публичных сетей;

- обеспечить мониторинг извлечения авторизованной SIM карты из модемов для которого она предназначена и информирование Заказчика о факте извлечения;

- обеспечить категорирование своей информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей функционирование интеллектуальной системы учета электроэнергии, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

      - При использовании каналов сотовой связи для организации передачи данных необходимо в местах установки оборудования определить зоны уверенного приема операторов сотовой связи (в табличной форме, не менее двух операторов для организации двух резервируемых каналов связи). Предоставить рекомендации по заключению договоров с конкретными операторами связи.

    - Требования к выносному шкафу учёта (ВШУ).

      - В состав ВШУ входят:

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- автоматический выключатель до прибора учета, выбранный в соответствии с проектной документацией;

- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 
400 А);

- электрические провода цепей измерения электроэнергии. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть обязательно защищены от них металлорукавом.

- защитный экран для опломбировки первичных цепей напряжения, выключателя нагрузки и трансформаторов тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А).

- установку модема и выносной антенны.

Для исключения несанкционированного доступа к прибору учета, на корпусе должно быть предусмотрено место для опломбирования дверцы ВШУ.

ВШУ должен иметь степень защиты IP - 54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа;

- в местах ввода-вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа;

- в конструкции замка;

- ВШУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 шт.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъемное, крышка коммутационной аппаратуры поворотно-откидная.

Средний срок службы ВШУ не менее - 15 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВШУ не менее - 60 месяцев.

      - Противопожарные мероприятия предусматриваются в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности.

      - При определении требований к информационной безопасности зарядной инфраструктуры необходимо руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ. При этом для всех ОКИИ, входящих в объект или имеющих элементы, входящие в состав объекта:

- необходимо провести категорирование в целях определения категории значимости ОКИИ и уровня защищенности ИСПДн;

- построить (скорректировать) модель угроз и нарушителя информационной безопасности.

    - В проектной документации привести расчет объема кабельной продукции, с учетом следующего:

- Применить кабели, в соответствии с ГОСТ 31565, огнестойкие, с изоляцией не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением (нг (A F/R- FRLS)), за исключением кабелей, проложенных в земле при одиночной прокладке.

- Предусмотреть огнезащитную обработку силовых и контрольных кабелей, симметричных высокочастотных и коаксиальных кабелей связи, в том числе с изоляцией, не распространяющей горение.

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Оформить отдельным томом.

Данный раздел должен содержать следующие сведения:

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- для вновь установленного оборудования необходимо произвести расчет потерь электроэнергии в год (потребление электроэнергии на собственные нужды вновь установленного оборудования);

- для реконструируемых линейных объектов рассчитать планируемый объем потерь электроэнергии в тыс. кВт*ч в год и изменение потерь от существующего в тыс. кВт*ч в год;

- иные установленные требования энергетической эффективности.

    - Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом.

    - Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, графиков поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

- требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

- перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

- перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

- перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

- требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению

пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

- перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

- перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- предельные значения контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

- предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

    - Выбор земельного участка для строительства.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в состав раздела «Пояснительная записка» разработать (подготовить) и включить следующие материалы в объёме:

    - сводная экспликация земель по землепользователям (для ЛЭП - по пикетам трассы), с указанием кадастровых номеров земельных участков;

Предоставить выписки из ЕГРН на все затрагиваемые строительством земельные участки:

    - градостроительные планы земельных участков (при необходимости);

    - решения о предварительном согласовании предоставления земельных;

    - кадастровые планы территорий с нанесением на них границ земельного участка ПС (полосы отвода земель - для ЛЭП), границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает земельный участок (полоса отвода); участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности (согласование схем) (при необходимости);

    - решения о предоставлении земельных участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности (при необходимости);

    - утвержденная схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории;

    - разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (в случае необходимости);

    - разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства (в случае необходимости);

    - исправление выявленных реестровых ошибок, препятствующих составлению проектной документации.

Провести анализ возможного оформления земельных участков для размещения объекта.

В случае размещения объекта на землях, находящихся в собственности, аренде у третьих лиц:

- получить согласие собственника, арендатора на размещение объекта;

- заключить договор аренды, субаренды на период строительства;

- заключить предварительный договор о намерении заключить договор аренды, субаренды на период эксплуатации. Договор аренды, субаренды на период строительства может содержать раздел о намерении заключить договор аренды, субаренды на период эксплуатации с указанием срока (49 лет) и стоимости арендной платы. Форму и условия договора согласовать с Заказчиком.

- отчет об оценке стоимости по договору аренды, субаренды.

При заключении договора аренды, субаренды получить письменное согласие собственника, правообладателя, арендатора земельного участка.

Проработать вопрос раздела земельного участка с последующим отказом от земельного участка, на котором будет размещен объект Общества.

Либо:

- заключить сервитут на период строительства и предварительный договор о заключении соглашения о сервитуте на период эксплуатации;

- в случае согласия о выделе земельного участка под переустраиваемый объект либо для заключения сервитута: подготовить схему размещения объекта на земельном участке, межевой план с подписанным актом согласования раздела для постановки на кадастровый учет земельного участка, осуществить постановку на кадастровый учет земельного участка, заказать выписку из ЕГРН на земельный участок (необходимо и для последующей регистрации сервитута. (Без постановки на кадастровый учет земельного участка (части земельного участка) в регистрации сервитута будет отказано);

- отчет об оценке стоимости сервитута;

- расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода), связанного со строительством, размещением объекта и установлением охранных зон.

- информацию об установлении сервитутов и оценке средств необходимых на возмещение правообладателям земельных участков, обоснование необходимости установления сервитута (при необходимости);

- расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям земельных участков при строительстве объекта электросетевого хозяйства;

При размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения, землях лесного фонда и иных землях выполнить и оформить отдельным томом «Проект рекультивации земель».

В случае размещения ЛЭП, ТП на площади залегания полезных ископаемых выполнить все необходимые действия для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах. Получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах.

‒	выполнить иные мероприятия, необходимые для оформления земельно-правовых отношений и получения исходно-разрешительной документации.

    - При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).

Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

В сметной документации учесть:

- затраты на пуско-наладочные работы (представить отдельным локальным сметным расчетом);

- выполнение проектных работ;

- выполнение строительно-монтажных работ.

К сметной документации прилагаются:

а) пояснительная записка;

б) ведомости объемов работ;

в) обосновывающие документы.»

В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования (материала) с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации с приложением конъюнктурного анализа стоимости оборудования и материалов, подтверждающего наиболее экономичное решение, в соответствии с формой, приведенной в Приложении №11 Р-РВ-17- 1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волги», в формате xls и pdf (с подписью ГИПа (главного инженера проекта).

    - Выполнить расчет стоимости реализации объекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства в соответствии с приказом Минэнерго РФ №131 от 26.02.2024.

    - Определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства следующие затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений:

- затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, связанные с затратами заказчика по отводу и освоению застраиваемой территории и вводу объектов в эксплуатацию, в том числе, но не ограничиваясь кадастровыми работами, постановкой на кадастровый учет, оценкой рыночной стоимости за пользование (аренду/выкуп/сервитут/компенсацию убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду) земельными участками с получением положительного заключения СРО, оформлением (переоформлением) и государственной регистрацией договоров аренды (купли-продажи/соглашений об установлении сервитута), переводом земель из категории в категорию, натурно-техническим обследованием лесных участков и разработкой проекта освоения лесных участков с последующем получением положительного заключения на проект, мероприятиями по смене защитности лесов, в том числе затраты на переоформление полосы отвода для отвода земельных участков в границах под обособленными площадными частями объектов капитального строительства и прекращению действия договоров аренды (соглашений об установлении сервитутов) на период строительства;

    - проведением первичной технической инвентаризации и кадастровых работ с подготовкой технических паспортов, технических планов и получением кадастровых паспортов на объект капитального строительства (ОКС), осуществлением сопровождения государственного кадастрового учета недвижимого имущества ОКС и получения кадастровых паспортов на ОКС;

    - затраты, связанные с оплатой государственной пошлины, в том числе для регистрации договоров аренды, за постановку ОКС на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости (ОКС), осуществлением сопровождения государственной регистрации прав на объекты недвижимости (ОКС);

    - затраты, связанные с установлением зон с особыми условиями, в том числе составлением карты (плана) зон с особыми условиями, подготовленной в объеме, достаточном для согласования в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем технический контроль и надзор в электроэнергетике, и внесения в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах зон с особыми условиями;

    - затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные и иные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства;

    - затраты на арендные платежи, размер которых определяется на основании действующего законодательства, расчета, составленного с учетом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 №582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности» и «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» и от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», нормативно-правовых актов органов субъектов Российской Федерации в области земельного законодательства, отчета по определению рыночной стоимости аренды в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности», стандартами и правилами саморегулируемых организаций, а также заключенных между Заказчиком и правообладателями земельных участков договоров, соглашений, заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

    - затраты на проведение мероприятий по рекультивации земель, предусмотренных Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 №525/67) и иными нормативными актами РФ;

    - затраты, связанные с выполнением исполнительной съемки объектов проектирования, выполненной и зарегистрированной в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территориях которых расположены объекты проектирования;

    - компенсационные затраты по переустройству объектов недвижимого имущества иных собственников, включая затраты на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования, материалов, затраты по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительной документации и иные сопутствующие затраты, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию и внесения в ЕГРП сведений об изменении технических характеристик объектов недвижимости;

    - иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации, связанные с обязательным выполнением требований действующего законодательства.

    - При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

    - В разделе «Пояснительная записка» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам). Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

    - Для реконструируемых (переустраиваемых) объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт/выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации (количество демонтируемых и вновь возводимых опор, изменение протяженности линий электропередачи, площади зданий, протяженности/площади сооружений и т.д.).

    - При выполнении проектной документации:

      - Необходимо:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования;

    - Если в проекте предусмотрены инновационные решения (оборудование, материалы, системы, технологии), мероприятия по внедрению инновационных решений оформить отдельным томом справочный раздел «Инновационные решения», в котором:

- предусматривать по всему перечню принятых инновационных решений оформление пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат по каждому инновационному решению в текущих ценах в разрезе:

•	затрат на закупку непосредственно инновационного решения;

•	затрат на работы (СМР и ПНР);

•	затрат на необходимые материалы и оборудование для внедрения инновационных решений (например, сцепная арматура и изоляторы при внедрении инновационных проводов);

•	суммарных затрат на внедрение инновационных решений.

Оборудование, материалы, системы, технологии должны входить в состав основных разделов проектной документации.

    - Если в проекте предусмотрены цифровые решения (оборудование, материалы, системы, технологии), мероприятия по внедрению цифровых решений оформить отдельным томом «Цифровые решения», в том числе предусматривать по всему перечню принятых цифровых решений оформление пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат по каждому цифровому решению в текущих ценах в разрезе:

•	затрат на закупку непосредственно цифрового решения;

•	затрат на работы (СМР и ПНР);

•	затрат на необходимые материалы и оборудование для внедрения цифровых решений;

•	суммарных затрат на внедрение цифровых решений.

    - При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Волга».

    - Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

    - В проектной документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

    - При выполнении проектной документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» П-РВ-21-040.**-**.

    - При выполнении проектной документации учесть требования Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети Волга» М-РВ-27-234.**-**.

    - Разработка рабочей документации выполняется Подрядчиком на основании проектной документации, получившей положительное заключение внутренней экспертизы. Проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется в связи с отсутствием необходимости оформления разрешения на строительство.

    - Состав представляемых на рассмотрение материалов II этапа проектирования (состав материалов конкретизируется в зависимости от объема работ по конкретному объекту):

- утвержденное ЗП;

- перечень исходных данных для проектирования;

- материалы геодезических изысканий;

- проектная и рабочая документация;

- климатическая характеристика региона строительства;

- решения по созданию зарядных станций для электромобилей и соответствующей инфраструктуры;

- технико-экономическое сопоставление дисконтированных затрат, и обоснования вариантов технических решений;

- примененные инновационные решения (перечень оборудования, технологий и материалов выделяются в отдельный раздел «Инновационные решения»);

- решения, направленные на внедрение цифровых технологий, выделяются в отдельный раздел «Цифровые решения»;

- письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);

- сводная экспликация земель по участникам земельно-правовых отношений;

- схема размещения объекта;

- в случае необходимости применения на объекте импортной продукции технико-экономический анализ примененного импортного оборудования и материалов по сравнению с отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам, в том числе производимой предприятиями ОПК, а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности (www.gisp.gov.ru).

    - В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями — изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

    - Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на проектируемом объекте.

    - Подрядчик не позднее 40 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п.9.2 настоящего задания на проектирование представляет Заказчику проектную и рабочую документацию, , результаты кадастровых работ в соответствии с п. 5.2.15 в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD для проведении внутренней экспертизы Заказчика, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах *. xlsx, *.pdf, *.dwg, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и * xml и xls. Не допускается передача документации в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц.

    - После получения заключения внутренней экспертизы Заказчика Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п.9.2 настоящего задания на проектирование, представляет Заказчику проектную и рабочую документацию, отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, результаты кадастровых работ в соответствии с п. 5.2.15 в четырех экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах *. xlsx, *.pdf, *.dwg, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и * xml и xls. Один экземпляр проектной и рабочей документации, отчета по инженерно-геодезическим изысканиям на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации-разработчика, разработчиков рабочей документации в текстовой и графической частях. Не допускается передача документации в формате *.pdf с пофайловым разделением страниц.

    - В случае наличия в непосредственной близости к местам перспективного размещения зарядных станций объектов электросетевого хозяйства Заказчика, сведения о наличии свободной электрической мощности и возможности осуществления технологического присоединения к таким объектам Заказчик передает Подрядчику по запросу и в результате заключения договора выполнения работ по настоящему Заданию на проектирование.

6.	Особые условия

6.1. 	Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; ситуационный план ПС; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС; генеральные планы реконструируемых ПС; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой САПР nanoCAD, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в формате xls и pdf. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате pdf.

Не допускается передача документации в формате pdf с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

6.2.	При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.3. Разработанная проектная и рабочая документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4.	Проектная организация обеспечивает:

– 	получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: эксплуатирующих организаций, органов местного самоуправления и всех заинтересованных лиц;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.5.	При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6.	В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация обеспечивает оформление и получение правоустанавливающих документов на земельные  участки (при необходимости).

6.7.	Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

- при проектировании/строительстве объектов на земельных участках, носящих историко-культурную ценность, получает разрешение на проведение работ в органах историко-культурного наследия, для этого проводит сбор сведений и документов, необходимых для получения разрешения (при необходимости);

- организовывает проведение государственной историко-культурной экспертизы, в части экспертизы для обоснования принятия решения (согласования) (при необходимости);

- проводит историко-культурные изыскания в бесснежный период в стадии натурального обследования территории, отводимой под строительство объекта (при необходимости);

- при проектировании на земельных участках территорий залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, выполняет сбор сведений и подготовку документов, необходимых для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, в том числе с приложением:

- краткой пояснительной записки о проектируемой к строительству ВЛ, ПС;

- топографического плана площади застройки ВЛ/ПС, площадей залегания полезных ископаемых;

- технико-экономического обоснования экономической целесообразности застройки ВЛ/ПС, включая заходы площадей залегания полезных ископаемых;

- документов и материалов по оперативному изменению состояния запасов в результате застройки ВЛ/ПС (в случае необходимости);

- получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений;

- подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» и согласование описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком (для линейного объекта при необходимости).

- другие мероприятия (при необходимости).

6.8.	При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети».

6.9. Сокращения в задании на проектирование приняты согласно приложению 2 к настоящему ЗП.

6.10. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

6.11. Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ/СУЭ РРЭ, АСДТУ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств в письменном виде с последующим предоставлением Заказчику на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

6.12. Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020. №782н).

7.	Выделение этапов строительства

Определяется проектной документацией, с учетом запланированного инвестиционной программой объема освоения капитальных вложений по годам, на основании данных предоставленных Заказчиком.

8	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства - 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

9.	Срок выполнения этапов разработки документации (проектирования).

9.1. Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 3 месяцев со дня заключения договора.

9.2. Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ - не позднее 5 дней со дня получения согласования результатов работ по I этапу проектирования;

окончание работ – не позднее 20.12.2025.

10.	Исходные данные для разработки проектной документации

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

11. 	Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе.

12. 	По техническим условиям выполнения работ обращаться

Главный инженер Восточного ПО

Николаев Сергей Александрович    тел.8(3537)29-73-51

Начальник Медногорского РЭС Восточного ПО

Павловский Вячеслав Александрович тел.8(35379)38712

Начальник СРС Восточного ПО

Великороднов Александр Владимирович тел.8(3537)29-72-20

И.о. начальника ПТО

Сытник Денис Сергеевич тел.8(3537)29-72-65

13. Приложения

1. Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

2. Перечень сокращений.

3. Требования при проектировании подстанций с применением технологии «Цифровая подстанция».

Приложение 1

к Заданию на проектирование (типовому) объектов ПАО «Россети Волга»

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Данный список НД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации:

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Воздушный кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2023 г. №399 «О случаях и порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. №800 "О проведении рекультивации и консервации земель".

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 №879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 №985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002
№ 184-ФЗ.

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;

- Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателе критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений";

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 №782Н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

- Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 №903Н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

- Приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235от 21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их функционирования»;

- Приказ ФСТЭК России от 22 декабря 2017 г. № 236 «Об утверждении формы направления сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий»;

- Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Постановление Госстандарта России от 30.09.2002 № 357-ст ГОСТа Р 8.596-2002 Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Приказ ФСТЭК от 14.03.2014 г. № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды».

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №521 от 17.02.2020г. «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 26.02.2024. N 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

- Приказ Минпромторга России от 29.04.2022г. №1776 «Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта».

Отраслевые НД:

- Правила устройства электроустановок.

- Приказ Минэнерго России от 19.06. 2003 №229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 №281 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

- Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

- ГОСТ Р МЭК 61851-1 «Система токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Общие требования».

- ГОСТ Р МЭК 61851-23 «Система кондуктивной (токопроводящей) зарядки электромобилей. Часть 23. Станция зарядки постоянным током для электромобилей».

- ГОСТ Р МЭК 62196 «Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Кондуктивная зарядка для электромобилей. Часть 2. Требования размерной совместимости и взаимозаменяемости для штыревых разъемов и арматуры сети переменного тока».

- ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного Союза «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы.

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введен в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 №400-ст.

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 №620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введен Приказом Госстандарта от 22.11.2012 №1097-ст.

- ГОСТ Р 56303-2014. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие графические требования.

- ГОСТ Р 56302-2014 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования.

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики.

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 (ИУС 6-2006) Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики.

- ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 3. Основные требования.

- ГОСТ Р МЭК 61850-6-2009 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 6. Язык описания конфигурации для связи между интеллектуальными электронными устройствами на электрических подстанциях.

- ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-2009 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования Раздел 1 Принципы и модели.

- ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования Раздел 2 Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI).

- ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищённом исполнении. Общие положения;

- ГОСТ Р 51624 Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования;

- ГОСТ Р 34.10-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи;

- ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования;

- ГОСТ Р 56939-2016 Разработка безопасного ПО.

- ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» (приказ Росстандарта от 28.11.2023 № 1482-ст, ИУС 3-2024);

- ГОСТ 34.201 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» (приказ Росстандарта от 19.11.2021 N 1522-ст, ИУС 2-2022).

- ГОСТ 36.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

- ГОСТ 32.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» (приказ Росстандарта от 28.11.2023 № 1482-ст, ИУС 3-2024).

- ГОСТ Р 62443 Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы.

- ГОСТ Р 56938-2016 «Защита информации при использовании технологии виртуализации.

- ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования.

- ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2. Требования к системам.

- ГОСТ IEC 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программмируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению» (приказ Росстандарта от 06.09.2018 № 574-ст).

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2012 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2012 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия и безопасности.

ОРД и НД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», АО «СО ЕЭС»:

- П-РВ-ВНД-196.**-** Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе.

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. СТО 56947007-29.130.15.105-2011.

- Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.15.114-2012.

- Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

- Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов. СТО 56947007-29.240.119-2012.

- СТО 34.01-8.1-001-2021 Электрозарядные станции для электромобилей. Общие технические требования на электрозарядные станции постоянного тока.

- СТО 34.01-39.5-003-2016 Регламент метрологического обеспечения Группы компаний Россети.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.

- Р-РВ-17-1279.**-** Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

- Пор-РВ-17-1827.**-** Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга»».

- П-РВ-21-040.**-**  Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга».

- М-РВ-27-234.**-** Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети Волга».

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию

- К-МРСК-ВНД-327.**-**. Концепция развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса.

- Распоряжение ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140 «Об утверждении минимальных требований к информационной безопасности АСТУ».

- СТО-МРСК-ВНД-241.**-** Автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления.

- ТТ-РВ-170-2135.**-** Минимально необходимые организационные и технические

требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ, используемых для функционирования электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

- Распоряжение ПАО «Россети» №121р от 25.05.2020 г. «Об утверждении технических требований к компонентам цифровой сети».

- ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

- Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

Приложение 2

к Заданию на проектирование (типовому) объектов ПАО «Россети Волга»

Перечень сокращений:

| АСТУ | - | автоматизированная система технологического управления |
| --- | --- | --- |
| ВЛ | - | воздушная линия |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЕГРН | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ИТС | - | информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, СМиУКЭ, АИИС КУЭ) |
| ИБП | - | источник бесперебойного питания |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| МЭК | - | Международная электротехническая комиссия |
| НД | - | нормативный документ |
| ОВБ | - | оперативно-выездная бригада |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ОСР-97 | - | карта общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С) |
| ОТР | - | основные технические решения |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПК | - | программный комплекс |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПО | - | производственное отделение |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| РСК | - | распределительная сетевая компания |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СНЭ | - | сетевой накопитель электроэнергии |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СМ | - | система автоматической диагностики (мониторинга) |
| СПБ | - | система бесперебойного питания |
| ССПИ | - | система сбора и передачи информации для решения задач оперативно-диспетчерского и технологического управления |
| СС | - | система связи |
| СТО | - | стандарт организации |
| ТОиР | - | техническое обслуживание и ремонт |

Приложение 3

к Заданию на проектирование (типовому) объектов ПАО «Россети Волга»

Требования оборудованию зарядных станций в комплекте с терминалом для подключения электромобилей

| № п./п. | Запрашиваемые технические характеристики, наименование продукции | Предлагаемые технические характеристики, наименование продукции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры |  |
| 1.1 | Тип ЭЗС | Постоянного тока (DC) |
| 1.2 | Соответствие стандартам CHAdeMO версии не ниже 1.2 и CCS версии не ниже 1.0 | Да |
| 1.3 | Режим заряда по ГОСТ Р MЭK 61851-1-2013 | Mode 4 |
| 1.4 | Номинальное входное напряжение, В | 380 переменного тока |
| 1.5 | Пределы отклонения входного напряжения, %, не более | ±10 |
| 1.6 | Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| 1.7 | Максимальная пиковая выходная мощность ЗС, кВт, не менее | Не менее 149 (определяется при проектировании) |
| 2. | Требования к разъемам, кабелям и параметрам заряда | не менее трех коннекторов постоянного тока электрического автомобильного транспорта (определяется при проектировании) |
| 2.1 | Зарядный кабель с коннектором типа CHAdeMO (для японских автомобилей) (МЭК 62196-3 конфигурация AA), шт., не менее | 1 |
| 2.1.1 | выходная пиковая мощность, кВт, не менее | 50 |
| 2.1.2 | максимальный ток кабеля, А, не менее | 125 |
| 2.1.3 | максимальное напряжение коннектора, В, в диапазоне | 150 – 500 |
| 2.1.4 | длина кабеля с коннектором типа CHAdeMO, м, не менее | 4,5 |
| 2.2 | Зарядный кабель с коннектором типа CCS2 (МЭК 62196-3 конфигурация FF), шт., не менее; | 1 |
| 2.2.1 | выходная пиковая мощность, кВт, не менее | 120 |
| 2.2.2 | максимальный ток кабеля, А, не менее | 150 |
| 2.2.3 | максимальное напряжение коннектора, В, в диапазоне | 200 – 1000 |
| 2.2.4 | длина кабеля с коннектором типа GB/T, м, не менее | 4,5 |
| 2.3 | Зарядный кабель с коннектором типа GB/T (для китайских автомобилей), шт., не менее; | 1 |
| 2.3.1 | выходная пиковая мощность, кВт, не менее | 120 |
| 2.3.2 | максимальный ток кабеля, А, не менее | 150 |
| 2.3.3 | максимальное напряжение коннектора, В, в диапазоне | 200 - 1000 |
| 2.3.4 | длина кабеля с коннектором типа GB/T, м, не менее | 4,5 |
| 2.4 | Наличие механического натяжителя для каждого зарядного кабеля (не допускается провис кабеля и его соприкосновения с землей в режиме ожидания) | Да |
| 2.5 | Количество одновременно заряжаемых транспортных средств для одной ЗС, шт., не менее | 2 с динамической балансировкой выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции) |
| 2.6 | Возможность увеличения выходной пиковой мощности по пп. 2.1 до 150 кВт без изменения комплектации оборудования за исключением преобразователей | Да |
| 3. | Требования к исполнению |  |
| 3.1 | Тип монтажа | Напольный |
| 3.2 | Степень защиты корпуса, не менее | IP54 |
| 3.3 | Модульное исполнение силовых блоков с возможностью быстрой замены | Да |
| 3.4 | Исполнение в едином корпусе, (да/нет) | Да |
| 3.5 | Индикации состояния зарядной станции | Экран/ светодиодный индикатор с режимами индикации состояния зарядной станции (1-готов, 2-заряд, 3-необходимо вмешательство – авария) отдельно для каждой зарядной линии |
| 3.6 | Материал корпуса (обязан иметь коррозионностойкое покрытие) | Сталь/алюминий и стеклопластик оформленный в соответствии с внешними видом |
| 3.7 | Зарядные станции должны быть оформлены в едином фирменном стиле ПАО «Россети». Внешний вид продукта должен соответствовать прилагаемому в виду | Да |
| 3.8 | Защита от механического воздействия | IK10 |
| 3.9 | Наличие встроенного акселерометра, (да/нет) | Да |
| 3.10 | Блокировка доступа к токопроводящим контактам с помощью замка (да/нет) | Да |
| 3.11 | Подвод силового питающего кабеля снизу (да/нет) | Да |
| 4. | Функциональные требования |  |
| 4.1 | Наличие функции ограничения (снижения) выходного зарядного тока относительно максимального значения по ТЗ. (Данная функция реализуется станцией совместно с системой контроля загрузки трансформатора. Система загрузки трансформатора осуществляет мониторинг мгновенного потребления энергии от трансформатора и рассчитывает доступную для ЗС мощность. Коммуникация между системой загрузки трансформатора и ЗС осуществляется по промышленным, проводным каналам связи (RS485, RS232 и прочие) | Да |
| 4.2 | Поддержка программного обеспечения производителем, в том числе дистанционное обновление микрокодов управляющих узлов ЭЗС для совместимости со всеми современными электромобилями на гарантийный период (да/нет) | Да |
| 4.3 | Наличие промышленного 3G\4G модема с WI-FI модулем для организации канала связи ЗС – сервер, (да/нет) | Да |
| 4.4 | Зарядные разъемы должны быть обесточены в момент подключения (за исключением напряжений безопасных для человека и предусмотренных стандартом (не более 15 В) (да/нет) | Да |
| 4.5 | Поддержка всех OCPP 1.6, OCPP 2.0.1, Доступ RFID (да/нет) | Да (Аутентификация определяется при проектировании) |
| 4.6 | Наличие прибора учета суммарной потребленной станцией электроэнергии, соответствующего требованиям для коммерческого учёта, по ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии» (да/нет) | Да |
| 4.7 | Показания приборов учета должны передаваться на сервер для учета и управления зарядной станцией по протоколу ОСPP (да/нет) | Да |
| 4.8 | Наличие приборов учета электроэнергии для каждого зарядного кабеля, внесенных в реестр средств измерения в ЕАЭС (да/нет) | Да |
| 4.9 | Аварийное прекращение зарядной сессии при фиксации акселерометром воздействия от 3g (да/нет) | Да |
| 5. | Требования к наличию отдельных устройств |  |
| 5.1 | Устройства защитного отключения по дифференциальному току для каждого зарядного пистолета, в соответствии ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 | Типа А с обнаружением утечки 30 мА |
| 5.2 | Защитный автоматический выключатель (да/нет) | Да |
| 5.3 | Наличие модульного ограничителя перенапряжения на входе (да/нет) | Да |
| 5.4 | Наличие модульного ограничителя перенапряжения на выходе (да/нет) | Да |
| 5.5 | Датчик открывания технологического люка зарядной станции, останавливающий зарядную сессию при открытии люка (да/нет). | Да |
| 5.6 | Розетка Schuko (220 В) внутри корпуса зарядной станции для выполнения сервисных операций, защищенная от несанкционированного доступа (да/нет) | Да |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |
| 6.1 | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |
| 6.2 | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | –30 |
| 6.3 | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |
| 6.4 | Допустимые параметры относительной влажности, % | 5 ÷ 90 |
| 7. | Комплектность поставки |  |
| 7.1 | Электрозарядная станция в максимальной заводской готовности (да/нет) | Да |
| 7.2 | Закладные детали для размещения в бетонном основании для монтажа станции (да/нет) | Да |
| 7.3 | Паспорт ЭЗС русском языке в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 и ГОСТ 2.601-2013 (да/нет) | Да |
| 7.4 | Руководство по эксплуатации ЭЗС (да/нет) | Да |
| 7.5 | Руководство по монтажу (да/нет) | Да |
| 7.6 | Сертификат соответствия продукции требованиям технологических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) 020 и 004, с указанием в сертификате соответствия продукции ГОСТ Р 61851-1-2013 (да/нет) | Да |
| 7.7 | Протоколы испытаний, указанные в сертификате подтверждающие заявленные характеристики (да/нет) | Да |
| 7.8 | Гарантийный талон (да/нет) | Да |
| 8. | Требования по надежности |  |
| 8.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 24 |
| 8.2 | Срок службы, лет, не менее | 10 |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| 9.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да/нет) | Да |
| 9.2 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды (да/нет) | Да |
| 10. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |
| 10.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Да |
| 10.2 | Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы включены в стоимость оборудования | Да |
| 10.3 | Приемка оборудования осуществляется согласно «Программа и методика приемочных испытаний зарядных станций постоянного тока до 100 кВт» | Да |
| 11. | Требования к программному обеспечению зарядной станции, поставляемому комплектно |  |
| 11.1. | Программное обеспечение зарядной станции, поставляемое комплектно со станцией, совместно с внешней управляющей системой должно как минимум, но не ограничиваясь обеспечивать, используя ОСРР версии 2.0.1. (JSON) и протокол WSS: - возможность управления зарядной станций по отпуску заданного количества электроэнергии для зарядки электромобиля и/или лимита времени, заданному внешней управляющей системой, по достижению которого зарядная станция должна прекратить сессию заряда и разблокировать коннектор. В случае потери связи с управляющей системой, сбоя или отключения электроснабжения, зарядная станция должна обеспечить сохранение информации об объеме отпущенной электроэнергии, времени с последующей передачей информации в управляющую систему. Т.е. управляющая система должна иметь возможность передать для каждой сессии заряда максимальное количество кВт·ч и/или лимита времени, по достижению которого зарядная станции прекратит сессию заряда и известит об этом управляющую систему; - удаленную поддержку, специализированную диагностику по поиску неисправностей, удаленное обновление и модернизацию. | Да (определяется при проектировании) |
| 11.2 | Инструкция по локальному программированию ЭЗС, в том числе по локальному прямому подключению к ЭЗС опционально через Wi-Fi (при наличии), обязательно через Ethernet соединение, обязательно через сотовую сеть передачи данных к инженерному меню ЭЗС, в котором можно как минимум реализовывать следующие функции по управлению ЭЗС: - устанавливать максимальные значения тока, напряжения и мощности заряда; - изменять режим работы станции в режиме Plug&Charge, в режиме управления OCPP, либо комбинированный режим (старт Plug&Charge обеспечивается с помощью запуска с монитора, старт через OCPP обеспечивается через команду протокола OCPP); - включать/выключать RFID считыватель; - указывать адрес сервера OCPP, с которым может производить обмен данными ЭЗС напрямую без сторонних узлов. Доступ к инженерному меню должен быть защищён логином и паролем. | (определяется при проектировании) - Инструкция по локальному программированию ЭЗС, в том числе по локальному прямому подключению к ЭЗС опционально через Wi-Fi (при наличии), обязательно через Ethernet соединение, обязательно через сотовую сеть передачи данных к инженерному меню ЭЗС, в котором можно как минимум реализовывать следующие функции по управлению ЭЗС: - устанавливать максимальные значения тока, напряжения и мощности заряда; - изменять режим работы станции в режиме Plug&Charge в разработке; - указывать адрес сервера OCPP, с которым может производить обмен данными ЭЗС напрямую без сторонних узлов; - включать/выключать RFID считыватель. - Доступ к инженерному меню должен быть защищён логином и паролем. |
| 11.3 | Страна-производитель | Россия |
| 11.4 | Сертификация и аттестация * | Россия |

Характеристики и требования к корпусу и внешнему виду поставляемых зарядных станций переменного и постоянного тока

| № п/п | Характеристика | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструкция | Отдельно стоящая сборная каркасная металлоконструкция с подводом питающего кабеля снизу. Детали ЭЗС производятся с использованием композитных и иных материалов, неподверженных коррозии. Для обеспечения требуемой жесткости узловых соединений используется несущая металлоконструкция, которая состоит из силового каркаса и монтажных панелей, с антикоррозийным покрытием. Данные металлические элементы имеют толщину стенки до 5 мм. Конструкция ЭЗС должна быть рассчитана минимум для II ветрового района, скоростной напор ветра до 30 кг/м2, тип местности В. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки в пределах от 20 до 30 кг/м2. Расчетная снеговая нагрузка должна находится в пределах от 170 до 250 кг/м2 (не ниже III снегового района). Степень агрессивности воздействия среды должна соответствовать СНиП 2.03.11-85. Коэффициент надежности по ответственности (при расчете) должен быть не менее 1,3 и не более 1,8, уровень ответственности не менее III. Момент удержания фундаментной плиты при опрокидывании не менее 2 и не более 3 т/м. Ледовая нагрузка 5 кг/м². Боковая сосредоточенная нагрузка 80 кг/м на высоте 0,9 метров. Конструкции и детали крепления элементов ЭЗС должны обеспечивать восприятие динамических нагрузок, возникающих при транспортировке станции, либо ее отдельных элементов, к месту установки/хранения. Установить систему блокировки зарядного отсека в режиме «зарядка» с помощью электромагнитных замков или механических блокираторов (требования определяется при проектировании). |
| 2. | Фундамент | Установку производить в строгом соответствии с проектной документацией. Фундамент станции представляет собой армированную бетонную плиту, применяемая арматура должна соответствовать требованиям ГОСТ 5781-82, марка и состав бетона должна соответствовать требованиям ГОСТ 25192-2012. В плите следует предусмотреть монтажное окно для подвода электрокабеля. Окно спроектировать с учетом предельных радиусов изгиба питающего кабеля и труб кабельной канализации. Пример предполагаемого фундамента приведен на рисунке (требования определяется при проектировании). |
| 3. | Крепления | Монтаж должен производиться к специально подготовленному фундаменту в строгом соответствии с конструкторской документацией. Все элементы крепеж станции должны соответствовать требованиям Единой Системы Защиты от Коррозии и Старения (ГОСТ 9). Элементы видимого крепежа следует производить из нержавеющей стали, классом не ниже AISI316, если это не противоречит требованиям ЕСЗКС (требования определяется при проектировании). Точки крепления станции к основанию подвергаются дополнительной антикоррозионной обработке. Пример закладной детали для крепления зарядной станции приведен на рисунке (требования определяется при проектировании). |
| 4. | Внешние панели корпуса | Внешние панели имеют поверхность, устойчивую к атмосферным воздействиям. Дизайн выполнен в форме многоугольника и реализуется путем использования в ходе производства соответствующей оснастки (требования определяется при проектировании). |

Характеристики и требования к благоустройству поставляемых зарядных станций переменного и постоянного тока

| № п/п | Характеристика | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Комплект со светодиодным светильником (с возможностью замены лампы и световым потоком не мене 1000 лм), датчиком освещённости и IP камеры видеонаблюдения с поддержкой протокола RTSP (включая наладку оборудования), с сопутствующей документацией, оформленная в соответствии с требованиями настоящего технического задания (требования определяется при проектировании). |

Пример фундамента зарядных станций переменного и постоянного тока

Пример закладной детали крепления зарядных станций переменного и постоянного тока

ЛОГОТИП БРЕНДА

(обязательный)

ПРИМЕР ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(цветовое решение выбирается исходя из цвета корпуса зарядной станции)

(изготавливается на износостойкой основе)

(рекомендуемый вид)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ И РАЗМЕТКОЙ

(рекомендуемый вид)