Приложение 5

к техническому заданию на поставку ЭЗС

для нужд АО «Энергосервис Волги»

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА

приемочных испытаний

зарядных станций постоянного тока до 100 кВт

Содержание

1 Общие положения	3

2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний	3

3 Требования безопасности	5

4 Определяемые показатели (характеристики) и точность их измерений	7

5 Режимы испытаний	9

6 Методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик)	10

7 Отчетность	18

Приложение А (обязательное) Внешний вид образца-эталона	19

Приложение Б (обязательное) Условия и ожидаемый результат тестов 
при проведении испытания на проверку характеристик ЭЗС при 
подключении ее к серверу управления	22

Приложение В (рекомендуемое) Типовая форма протокола приемочных испытаний	42

1 Общие положения

1.1 Настоящая программа и методика испытаний распространяется на зарядные станции постоянного тока мощностью до 100 кВт (далее – ЭЗС), предназначенные для осуществления заряда электромобилей от электрических сетей переменного тока.

1.2 Зарядные станции постоянного тока мощностью до 100 кВт предназначены для поставки ЭЗС в соответствии с ____________________.

1.2 Испытания проводятся с целью решения вопроса о целесообразности использования ЭЗС по назначению.

1.3 Вид испытаний – приемочные испытания по ГОСТ 16504.

1.4 Испытаниям подвергается каждая ЭЗС.

ЭЗС предъявляется в комплектности и документальном сопровождении в соответствии с паспортом на изделие.

2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

2.1 Место проведения испытаний определяется заказчиком ЭЗС по согласованию с поставщиком.

2.2 Электромобиль при проведении испытаний должен быть заведомо технически исправным, заряд электромобиля до испытаний должен быть не более 70 %.

2.3 При наличии атмосферных осадков (дождь, снег) во время проведения испытаний необходимо обеспечить невозможность их попадания на средства измерения и контакты ЭЗС, к которым будут подключаться средства измерения.

2.4 Если ЭЗС оборудована системой обогрева (системой предотвращения обледенения), которая предназначена для поддержания оптимальной температуры силовых блоков и модулей автоматики внутри ЭЗС, то испытания ЭЗС допускается проводить при температуре внутри корпуса ЭЗС не ниже, указанной в эксплуатационной документации. При температуре ниже указанной необходимо дождаться повышения температуры системой обогрева.

Примечание – Если в эксплуатационной документации на ЭЗС не указана минимально допустимая температура внутри корпуса ЭЗС (при наличии системы обогрева), то испытания ЭЗС допускается проводить при температуре внутри корпуса ЭЗС не ниже плюс 10 °С.

2.5 Средства измерения при проведении приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень оборудования (приборов) используемых при испытаниях

| Наименование прибора (оборудования), программного обеспечения | Тип прибора (оборудования), программного обеспечения | Диапазон измерения | Погрешность (точность) средства измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мультиметр | DT-9969 | U DC: до 1000 В | ±(0,06%+ 4) при напряжении до 500 В ±(0,1%+ 5) при напряжении до 1000 В |  |
| Мегаомметр | DT-5505 | до 1000 В | 1,000…4,000 МОм | ±(3% + 10 е.м.р.) |
|  |  |  | 4,001…40,00 МОм | ±(2% + 10 е.м.р.) |
|  |  |  | 4,01…400,0 МОм | ±(2% + 5 е.м.р.) |
|  |  |  | 400,01…4000 МОм | ±(4% + 5 е.м.р.) |
| Рулетка | FISCO TL5M | 5 м | дециметровый | ±0,40 мм |
|  |  |  | отрезок шкалы 1 м и более | ±[0,40+0,20(L-1)], где L число полных и неполных метров в отрезке |
| Примечания: 1. Допускается использование других приборов при обеспечении сопоставимости результатов измерений. 2. Оборудование (приборы), используемые при испытаниях, обеспечиваются поставщиком. |  |  |  |  |

2.6 Порядок действий при проведении испытаний приведен далее.

2.6.1 Расположить электромобиль или его имитатор рядом с ЭЗС в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационной документацией на ЭЗС.

2.6.2 Подключить коннектор ЭЗС к вводу электромобиля.

2.6.3 Инициировать процесс заряда ЭЗС в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационной документацией на ЭЗС.

2.6.4 Проконтролировать процесс заряда и необходимые параметры по экрану и индикации станции, электромобиля или имитатора, (а также, если требуется для данного испытания, по счетчику убедиться в передаче энергии в электромобиль).

2.6.5 Штатно инициировать процесс завершения заряда ЭЗС в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационной документацией на ЭЗС.

2.6.6 Отключить коннектор ЭЗС от ввода электромобиля.

Примечание – Операции, приведенные в п.п. 2.6.2 - 2.6.6 проводятся для каждого коннектора ЭЗС поочередно.

2.7 В ходе эксплуатации ЭЗС персоналу надлежит исполнять рекомендации, изложенные в следующих НТД:

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

Правила противопожарного режима в РФ;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

Правила по охране труда при работе на высоте.

3 Требования безопасности

3.1 К работе с ЭЗС допускаются лица, имеющие специальную подготовку, обладающие навыками работы с радиоэлектронным оборудованием, электрооборудованием, прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие руководство по эксплуатации и принцип работы ЭЗС.

3.2 Запрещается проводить испытания на не закрепленной (находящейся в неустойчивом положении) штатным образом ЭЗС.

3.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Открытое оборудование может быть источником высокого напряжения, даже если система централизованного электроснабжения переменного тока отключена. Высокое напряжение может сохраняться в конденсаторах большой емкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях безопасности (из-за высокого напряжения тока утечки) все подключения к проводам сети переменного тока должны быть заземлены. Также производить включение оборудования ЭЗС можно только при подключенном заземлении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в ходе использования ЭЗС необходимо использовать инструменты с электроизоляцией на напряжение до 1000 В.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой электрооборудования, необходимо всегда отключать внешние и внутренние источники переменного и постоянного тока, а также автоматические выключатели.

Для отключения ЭЗС от питания необходимо:

- отключить автоматические выключатели цепи управления, вводной автоматический выключатель в соответствии с руководством по эксплуатации на ЭЗС и убедиться по индикаторам на ЭЗС в отключенном состоянии;

- проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые затем должны быть заземлены для защиты персонала от поражения электрическим током;

- вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты.

Включение ЭЗС (подача напряжения на автоматические выключатели, подача напряжения цепей управления автоматических выключателей и т.п.) должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации на ЭЗС.

3.4 ВНИМАНИЕ! Для обеспечения свободного тока воздуха внутри ЭЗС и отвода нагретого воздуха от оборудования запрещается перекрывать вентиляционные отверстия и решетки.

3.5 Запрещается пользоваться неисправным оборудованием.

4 Определяемые показатели (характеристики) и точность их измерений

4.1 Наименования испытаний и перечень определяемых показателей (характеристик) приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Испытания ЭЗС

| Наименование испытания | Перечень определяемых показателей (характеристик) | Номинальные значения показателей (характеристик) и пределы измерения | Вид (режим) испытания | Оборудование, при помощи которого измеряется показатель (характеристика) | Пункт метода контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проверка соответствия ЭЗС требованиям комплектности и маркировки | Соответствие комплектности | Комплектность ЭЗС должна соответствовать указанной | Визуальный осмотр | - | 6.1 |
|  | Соответствие маркировки | Маркировка должна соответствовать указанной в эксплуатационной документации | Визуальный осмотр | - |  |
| 2. Проверка внешнего вида | Соответствие образцу-эталону | Внешний вид должен соответствовать образцу-эталону | Визуальный осмотр | - | 6.2 |
| 3. Проверка габаритных размеров ЭЗС и длины кабелей с коннекторами | Габаритные размеры ЭЗС | Должны соответствовать значению, заданному в документации на ЭЗС | Измерение любыми поверенными средствами измерений | Рулетка (наименование и характеристики см. в таблице 1) | 6.3 |
|  | Длина кабеля с коннектором CHAdeMO. Длина кабеля в коннектором типа CCS2 (Combo 2) |  |  |  |  |
| 4. Проверка составных частей ЭЗС | Наличие всех указанных в таблице 3 составных частей. Наличие на них документации. Соответствие характеристик составных частей, указанных в таблице 3 документации. | При визуальной проверке, составные части ЭЗС, перечисленные в таблице 3 присутствуют, а их характеристики, приведенные в таблице 3 соответствуют документации на них. Характеристики составных частей соответствуют таблице 3 | Проверяется визуально, сличением с документацией | - | 6.4 |

Продолжение таблицы 2

| Наименование испытания | Перечень определяемых показателей (характеристик) | Номинальные значения показателей (характеристик) и пределы измерения | Вид (режим) испытания | Оборудование, при помощи которого измеряется показатель (характеристика) | Пункт метода контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Проверка работоспособности и основных технических характеристик ЭЗС: - электрическое сопротивление изоляции для каждого коннектора; - напряжение каждого коннектора | Электрическое сопротивление изоляции | не менее 500 кОм между входными цепями и PE | Испытание проводится при постоянном напряжении 500 В | Мегаоометр (наименование и характеристики см. в таблице 1) | 6.5.1 |
|  |  | не менее 500 кОм между выходными цепями и PE |  |  |  |
|  | Напряжение коннектора | не менее значения, указанного в ТЗ | Испытание проводится при работе ЭЗС на холостом ходу | Мультиметр (наименование и характеристики см. в таблице 1) | 6.5.2 |
|  |  | 200 В ± 5 % |  |  |  |
|  |  | не более 30 В |  |  |  |
| 6. Проверка возможности заряда электромобиля (от каждого коннектора) | Показания счетчика ЭЗС | Изменение показаний счетчика в параметрах переданной энергии | Визуальный осмотр | - | 6.6 |
|  | Показания органов управления и индикации электромобиля | Показания органов управления и индикации электромобиля фиксируют процесс заряда электромобиля | Визуальный осмотр | - |  |
| 7. Проверка количества одновременно заряжаемых транспортных средств для одной ЭЗС | Количество одновременно заряжаемых транспортных средств | Должно быть не менее количества, указанного в ТЗ | Проверка напряжения на коннекторе ЭЗС или визуальная проверка органов управления и индикации электромобиля | Мультиметр (наименование и характеристики см. в таблице 1) – при проверке напряжения на коннекторе ЭЗС. Визуальный осмотр при проверке органов управления и индикации электромобиля | 6.7 |

Продолжение таблицы 2

| Наименование испытания | Перечень определяемых показателей (характеристик) | Номинальные значения показателей (характеристик) и пределы измерения | Вид (режим) испытания | Оборудование, при помощи которого измеряется показатель (характеристика) | Пункт метода контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Проверка характеристик ЭЗС при подключении ее к серверу управления | Ожидаемый результат должен соответствовать приложению Б | Ожидаемый результат должен соответствовать приложению Б | Программное тестирование с удаленным подключением к серверной инфраструктуре заказчика | - | 6.8 |
| 9. Проверка возможности увеличения выходной пиковой (максимальной) мощности до значения, указанного в ТЗ, без изменения комплектации оборудования за исключением преобразователей * | Установка дополнительного(ых) преобразователя(ей) в ЭЗС | Дополнительный(ые) преобразователь(ли) установлены в ЭЗС | Визуальный осмотр | - | 6.9 |
|  | Индикация о работе дополнительно установленном(ых) преобразователе(й) в штатном режиме | Наличие индикации о работе дополнительно установленном (ых) преобразователе(й) в штатном режиме | Визуальный осмотр | - |  |
|  | Показания счетчика ЭЗС при заряде с установленным(и) дополнительным(и) преобразователем(ями) | Изменение показаний счетчика в параметрах переданной энергии | Визуальный осмотр | - |  |
|  | Показания органов управления и индикации электромобиля при заряде с установленным(и) дополнительным(и) преобразователем(ями) | Показания органов управления и индикации электромобиля фиксируют процесс заряда электромобиля | Визуальный осмотр | - |  |
| * Испытание проводится, только если соответствующее требование задано в ТЗ. |  |  |  |  |  |

5 Режимы испытаний

5.1 Режимы испытаний приведены в таблице 2 раздела 4.

6 Методы испытаний и (или) измерений показателей (характеристик)

6.1 Проверка соответствия ЭЗС требованиям комплектности и маркировки проводится визуальным осмотром следующим образом.

Соответствие комплектности ЭЗС проверяется сравнением фактической комплектности ЭЗС с комплектностью, приведенной в паспорте.

При этом комплект поставки должен включать:

-  электрозарядную станцию;

- закладные детали для установки ЭЗС на бетонное основание (если это требование задано в ТЗ);

- паспорт ЭЗС русском языке в соответствии с ГОСТ 2.610 и ГОСТ 2.601;

- руководство по эксплуатации ЭЗС;

- руководство по монтажу (может входить в состав руководства по эксплуатации);

- сертификат соответствия продукции требованиям технологических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) 020 и 004;

- протоколы испытаний, указанные в сертификате подтверждающие заявленные характеристики;

- гарантийный талон (допускается приводить гарантии изготовителя в паспорте без предоставления отдельного гарантийного талона).

Также при поставке проверяется наличие следующей документации:

- документация, подтверждающая степень защиты корпуса ЭЗС не менее 
IP54 (сертификат и/или протокол испытания);

- документация, подтверждающая защиту от механического воздействия ЭЗС не менее IK10 (сертификат и/или протокол испытания);

- эксплуатационная документация на аппаратуру и электронную компонентную базу, входящую в состав ЭЗС, подтверждающая соответствие их рабочей температуры значению минус 30 °С (требуется только если в состав ЭЗС не входит система обогрева (защиты от обледенения)).

Соответствие маркировки ЭЗС проверятся сравнением фактической маркировки с маркировочными данными, которые приведены в эксплуатационной документации.

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если фактическая комплектность ЭЗС совпадает с комплектностью, приведенной в паспорте, представлена вся указанная документация, а фактический состав маркировки совпадает с маркировочными данными, которые приведены в эксплуатационной документации.

6.2 Проверка внешнего вида ЭЗС проводится визуальным осмотром и сличением с образцом-эталоном.

Проводится проверка соответствия внешнего вида ЭЗС и образца-эталона.

Внешний вид образца-эталона приведен в приложении А.

Примечание – в указанном приложении приведен заключительный дизайн.

Требования к образцу-эталону могут быть заданы заказчиком в отдельной документации, в этом случае заказчик должен передать эту документацию поставщику в сроки, достаточные для изготовления и поставки ЭЗС с заданными характеристиками.

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если внешний вид ЭЗС соответствует внешнему виду образца-эталона, который приведен в приложении А (и другой документации, если она передана поставщику).

6.3 Проверка габаритных размеров ЭЗС и длины кабелей с коннекторами проводится любыми поверенными средствами измерений.

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если габаритные размеры ЭЗС и длина кабеля с коннектором соответствуют значениям, заданным в документации на ЭЗС (с отклонениями, приведенными в конструкторской документации изготовителя).

6.4 Проверка составных частей ЭЗС проводится визуально в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Проверка составных частей ЭЗС

| № п/п | Наименование составной части ЭЗС | Вид проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зарядный кабель с коннектором типа CHAdeMO 1.2 (МЭК 62196-3 конфигурация AA) в количестве штук в соответствии с требованиями ТЗ. Максимальный ток кабеля с коннектором не менее значения, указанного в ТЗ (для каждого разъема) | Проверяется визуально, сличением с документацией на коннектор |
| 2 | Зарядный кабель с коннектором типа CCS2 (МЭК 62196-3 конфигурация FF), в количестве штук в соответствии с требованиями ТЗ. Максимальный ток кабеля с коннектором не менее значения, указанного в ТЗ (для каждого разъема) Максимальное выходное напряжение не менее значения, указанного в ТЗ | Проверяется визуально, сличением с документацией на коннектор |
| 3 | Модульное исполнение силовых блоков с возможностью быстрой замены | Проверяется визуально. ЭЗС должна включать не менее трех модулей-преобразователей напряжения |
| 4 | Наличие встроенного акселерометра | Проверяется визуально, сличением с документацией на акселерометр. Также проверяется наличие гарантийного письма от производителя, подтверждающего аварийное прекращение зарядной сессии при фиксации акселерометром воздействия от 3g. |
| 5 | Блокировка доступа к токопроводящим контактам с помощью ключа | Проверяется визуально |
| 6 | Наличие промышленного 3G\4G модема с WI-FI модулем для организации канала связи ЭЗС – сервер | Проверяется визуально, сличением с документацией на модем |
| 7 | Наличие прибора учета электроэнергии, сертифицированного в СНГ и соответствующего требованиям для технического учёта, по ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии» | Проверяется визуально, сличением с документацией на прибор учета электроэнергии |

Продолжение таблицы 3

| № п/п | Наименование составной части ЭЗС | Вид проверки |
| --- | --- | --- |
| 8 | Наличие устройства дифференциального тока с характеристиками, соответствующими типу А | Проверяется визуально, сличением с документацией на устройство дифференциального тока |
| 9 | Наличие защитного автоматического выключателя | Проверяется визуально, сличением с документацией на выключатель |
| 10 | Наличие ограничителя напряжения для защиты силового выхода станции от импульсных перенапряжений постоянного тока | Проверяется визуально, сличением с документацией на разрядник |
| 11 | Наличие датчика открывания двери | Проверяется визуально, сличением с документацией на датчик |
| 12 | Наличие розетки Schuko (220В) внутри корпуса ЭЗС для выполнения сервисных операций, защищенной от несанкционированного доступа | Проверяется визуально, сличением с документацией на розетку |
| 13 | Наличие достаточного количества преобразователей напряжения для обеспечения максимальной пиковой выходной мощности в соответствии с требованиями ТЗ. Максимальный суммарный ток преобразователей не менее значения, указанного в ТЗ. Максимальное выходное напряжение каждого преобразователя не менее значения, указанного в ТЗ. | Проверяется визуально, сличением с документацией на преобразователи напряжения |
| 14 | Для обеспечения возможности увеличения выходной пиковой (максимальной) мощности без изменения комплектации оборудования за исключением преобразователей: * Наличие достаточного количества слотов преобразователей напряжения для обеспечения максимальной пиковой выходной мощности в соответствии с требованиями ТЗ. | Проверяется визуально, сличением с документацией на преобразователи напряжения |
| * Проверка проводится, только если соответствующее требование задано в ТЗ |  |  |

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если при визуальной проверке, составные части ЭЗС, перечисленные в таблице 3 присутствуют, а их характеристики, приведенные в таблице 3 соответствуют документации на них.

6.5 Проверка работоспособности и основных технических характеристик ЭЗС проводится по методикам, приведенным ниже.

6.5.1 Проверка электрического сопротивления изоляции проводится при помощи мегаомметра с испытательным напряжением 500 В постоянного тока.

Сопротивление изоляции измеряется между:

- отдельно между каждой фазой входного переменного напряжения и контактом PE;

- цепью положительного выходного напряжения (DC+) коннектора CHAdeMO и контактом PE;

- цепью отрицательного выходного напряжения (DC-) коннектора CHAdeMO и контактом PE;

- цепью положительного выходного напряжения (DC+) коннектора Combo и контактом PE;

- цепью отрицательного выходного напряжения (DC-) коннектора Combo и контактом PE.

Отсчет показаний, определяющих сопротивление изоляции, проводят по истечении 1 минуты после подачи напряжения.

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если сопротивление изоляции не менее 500 кОм между входными цепями и PE или не менее 500 кОм между выходными цепями и PE.

Примечание – Испытание допускается подтверждать протоколом испытаний на проверку электрического сопротивления изоляции у изготовителя.

6.5.2 Проверка напряжения на выходе ЭЗС проводится на холостом ходу следующим образом.

6.5.2.1 Подключить ЭЗС к трехфазной сети переменного тока напряжением 
380 В ± 10 %, 50 Гц (обеспечивается заказчиком).

6.5.2.2 Подключить мультиметр к выходным клеммам DC+ и DC- коннектора CHAdeMO в режиме измерения постоянного напряжения.

6.5.2.3 С помощью программного обеспечения удаленно или с помощью имитатора нагрузки или прочих технических средств обеспечить максимальное напряжение коннектора не менее значения, указанного в ТЗ.

Провести измерение выходного напряжения мультиметром.

6.5.2.4 С помощью программного обеспечения удаленно или с помощью имитатора нагрузки или прочих технических средств обеспечить напряжение коннектора 200 В.

Провести измерение выходного напряжения мультиметром.

6.5.2.5 Снять напряжение с выхода ЭЗС, при этом напряжение не должно превышать 30 В.

Провести измерение выходного напряжения мультиметром.

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если ЭЗС обеспечивает выходное напряжение не менее максимального значения по ТЗ, затем 200 В ± 5 %, а затем не более 30 В.

6.5.2.6 Повторить действия, приведенные в п.п.6.3.2.2 - 6.3.2.5 для коннектора CSS (Combo).

6.6 Проверка возможности заряда электромобиля проводится следующим образом.

6.6.1 Подключить ЭЗС к трехфазной сети переменного тока напряжением 
380 В ± 10 %, 50 Гц (обеспечивается заказчиком).

6.6.2 Визуально зафиксировать показания счетчика электроэнергии ЭЗС.

6.6.3 Подключить ЭЗС к коннектору CHAdeMO электромобиля в соответствии с п.2.6.

6.6.4 По органам управления и индикации электромобиля и ЭЗС зафиксировать процесс заряда электромобиля.

6.6.5 Осуществлять заряд электромобиля в течение времени не менее 5 минут, при этом контролируя процесс заряда по органам управления и индикации электромобиля и ЭЗС.

6.6.6 Завершить процесс заряда и отключить электромобиль ЭЗС.

6.6.7 Визуально зафиксировать показания счетчика электроэнергии ЭЗС.

6.6.8 Повторить действия, приведенные в п.п.6.6.2 - 6.6.7 для коннектора CSS (Combo).

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если при подключении ЭЗС к электромобилю показания органов управления и индикации электромобиля фиксируют процесс заряда электромобиля, кроме того показания счетчика электроэнергии ЭЗС в параметрах переданной энергии до заряда (подключения к электромобилю) отличаются от показаний после заряда (после отключения электромобиля).

6.7 Проверка количества одновременно заряжаемых транспортных средств для одной ЭЗС проводится совмещением с «проверкой работоспособности и основных технических характеристик» или с «проверкой возможности заряда электромобиля» при этом к ЭЗС подключается два электромобиля или имитатора.

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если количество одновременно заряжаемых транспортных средств для одной ЭЗС – не менее количества, указанного в ТЗ, то есть при подключении ЭЗС к этому числу электромобилей одновременно, показания органов управления и индикации этих электромобилей фиксируют процесс заряда электромобилей, кроме того показания счетчиков электроэнергии каждого выходного канала ЭЗС в параметрах переданной энергии до заряда (подключения к электромобилю) отличаются от показаний после заряда (после отключения электромобиля).

6.8 Проверка характеристик ЭЗС при подключении ее к серверу управления.

Данный пункт содержит базовое описание тестов, которые должен пройти производитель ЭЗС перед интеграцией. Прохождение каждого теста предусматривает соответствие поведению, описанному в OCPP, а также соответствию неявным требованиям (например, команда StatusNotificationRequest не должна отправляться без остановки, лишь при наступлении события-триггера). Каждый тест является лишь базовым описанием действий, процесс тестирования не будет с точностью до шага повторять описанные в данном ПМИ тесты. Во время тестирования будут совершены дополнительные действия для проверки полноты поддержки OCPP, не описанные в данном пункте.

Большинство тестов являются комплексными, т.е. проверяют несколько функций одновременно. Не прохождение той или иной проверки влечёт за собой повторение теста с самого начала, включая выполнение предварительных условий.

Испытание подразумевает прохождение нескольких тестов одновременно. Возможность одновременного исполнения нескольких независимых процессов является необходимым для прохождения тестов, например, ЭЗС должна обрабатывать запрос ClearCache во время процесса заряда.

Как набор тестов, так и нумерация коннекторов может быть изменена в зависимости от исследуемой модели зарядной станции и её конфигурации.

ЭЗС должна отправлять во время заряда информацию о следующих показателях:

•	текущий ток;

•	текущее напряжение;

•	текущая мощность;

•	потреблённая энергия;

•	процент заряда батареи (для БЗС).

Информация о следующих показателях является рекомендованной к отправке, но необязательной:

•	температура на узлах системы;

•	максимальный предлагаемый электромобилю ток;

•	фаза напряжения.

Условия и ожидаемый результат каждого теста приведены в приложении Б.

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если при подключении ее к серверу управления и прохождении тестов, приведенных в приложении Б, ожидаемый результат соответствует таблицам приложения Б.

6.9 Проверка возможности увеличения выходной пиковой (максимальной) мощности до значения, указанного в ТЗ, без изменения комплектации оборудования за исключением преобразователей проводится следующим образом.

6.9.1 Установить в ЭЗС количество преобразователей напряжения, обеспечивающих в соответствии с документацией на них выходную пиковую (максимальную) мощность в соответствии с требованиями ТЗ (количество определяется в соответствии с п.14 таблицы 3).

6.9.2 Подключить ЭЗС к трехфазной сети переменного тока напряжением 
380 В ± 10 %, 50 Гц (обеспечивается заказчиком) как при выполнении пункта 6.6, зафиксировать на дополнительно установленном(ых) преобразователе(ях) индикацию о работе их в штатном режиме в соответствии с документацией на преобразователь(и). Затем, при необходимости, выключить ЭЗС и закрыть лючки/дверцы/панели, обеспечивающие доступ к преобразователям.

6.9.3 Провести проверку возможности заряда электромобиля в соответствии с п.6.6.

ЭЗС считается выдержавшей испытание, если в нее дополнительно установлено количество преобразователей напряжения, обеспечивающих выходную пиковую (максимальную) мощность до значения, указанного в ТЗ,  при включении (работе) ЭЗС на этих преобразователях фиксируется индикация о работе их в штатном режиме, а также выполняются требования, приведенные в п.6.6 настоящей программы и методики.

6.9.4 Выключить ЭЗС, снять установленные дополнительные преобразователи напряжения.

Примечание – дополнительные преобразователи напряжения не входят в комплект поставки и устанавливаются только для проведения этого испытания.

7 Отчетность

7.1 Результаты испытаний рекомендуется фиксировать в протоколе приемочных испытаний в соответствии с приложением В настоящей программы и методики испытаний (форма протокола приемочных испытаний соответствует форме 1 приложения В ГОСТ 15.309-98).

7.2 Результаты испытаний, измерений и анализов в процессе испытаний и по их завершении могут фиксироваться в других документах в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей в организации заказчика.

7.3 Срок хранения документов, указанных в п.п. 7.1 и 7.2 – 5 лет.

7.4 Один экземпляр документов, указанных в п.п. 7.1 и 7.2 передается заказчиком поставщику.

Приложение А

(обязательное)

Внешний вид образца-эталона

А.1 Эскиз внешнего вида поставляемых зарядных станций постоянного тока приведен на рисунке А.1.

Рисунок А.1 – Эскиз внешнего вида поставляемых зарядных станций 
постоянного тока

А.2 Требования к внешнему виду ЭЗС приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Требования к внешнему виду ЭЗС

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество коннекторов | Два |
| 2 | Тип монтажа | Напольный |
| 3 | Исполнение | В едином корпусе |
| 4 | Оформление | Зарядные станции должны быть оформлены в едином фирменном стиле ПАО «Россети» (логотипы, вид и форму логотипа и места нанесения (эскиз). |
| 5 | Конструкция | Отдельно стоящая сборная каркасная металлоконструкция с подводом питающего кабеля снизу. Для обеспечения требуемой жесткости узловых соединений используется несущая металлоконструкция, которая состоит из силового каркаса и монтажных панелей. |
| 6 | Внешние панели корпуса | Производится из стеклопластика с гладкой чистовой поверхностью. Цвет RAL 9006. Дизайн выполнен в форме многоугольника |
| 7 | Засветка | Светодиодная. Количество светодиодов должно обеспечивать яркую и равномерную засветку логотипа ПАО «Россети». |
| 8 | Логотип ПАО «Россети» | Должен выполнять роль световой индикации работы станции. |

А.3 Допустимые отклонения внешнего вида приведены далее.

- незначительные забоины (механические повреждения поверхности) на заходных частях гнезд, не влияющие на взаимозаменяемость соединителей;

- предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, угловых размеров 1/2АТ16, остальных ±IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89);

- допуски формы и расположения: прямолинейности ±5мм по всей длине образующих, плоскостности поверхностей относительно общей прилегающей ±5мм, параллельности поверхности относительно поверхности ±3мм;

- требования ЛКП: на поверхности не должно быть раковин, подтеков, посторонних частиц, бугров диаметром более 5 мм и глубиной/высотой 1 мм, занимающих более 2 % их поверхности, или 3-х дефектов на 1 кв.дм.

царапины, потертости на поверхности допускаются, если их глубина не превышает толщины поверхностного слоя защитного лака и их устранение возможно на месте установки;

- цвета деталей, шагрень и тип краски согласовываются с заказчиком согласно эталона или палитре на основе цветового стандарта RAl или PANTONE; при этом, если Поставщиком (Изготовителем) не получен от Заказчика ответ, однозначно определяющий требования Заказчика к указанным характеристикам, в разумные сроки, то Поставщик (Изготовитель) определяет их самостоятельно, исходя из требований технического задания;

- трещины, сколы, расслоения не допускаются;

- допуски биения шарнирных и подвижных элементов в проделах 1…2 мм.

Приложение Б

(обязательное)

Условия и ожидаемый результат тестов при проведении испытания на проверку характеристик ЭЗС при подключении ее к серверу управления

Б.1 Перед тестированием производителю ЭЗС отправляется анкета для заполнения: см. таблицы Б.1 - Б.11. Анкета может содержать и другие вопросы.

Таблица Б.1 – Данные для подключения ЗС к серверу

| Сервер для подключения ЭЗС |  |
| --- | --- |
| Identity ЭЗС |  |
| Возможность установить серверный https сертификат |  |
| Возможность установить клиентский https сертификат |  |
| Описание процедуры установки сертификатов |  |
| Для SOAP – endpoint ЗС |  |
| Поддерживается ли basic-аутентификация при подключении |  |

Таблица Б.2 – Контактные данные ответственного за тесты со стороны ЗС

| ФИО |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| EMail |  |
| Telegram |  |

Таблица Б.3 – Данные, передающиеся в BootNotificationRequest

| ChargePointVendor |  |
| --- | --- |
| ChargePointModel |  |
| ChargePointSerialNumber |  |
| FirmwareVersion |  |

Таблица Б.4 – Характеристики зарядной станции

| Максимальная мощность |  |
| --- | --- |
| Максимальный ток |  |
| Адрес на сайте производителя с описанием ЗС |  |

Таблица Б.5 – Характеристики коннекторов

|  | Коннектор 1 | Коннектор 2 | Коннектор 3 | Коннектор 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип коннектора |  |  |  |  |
| Максимальная мощность |  |  |  |  |
| Максимальный ток |  |  |  |  |
| Максимальное напряжение |  |  |  |  |
| Количество поддерживаемых фаз (для AC) |  |  |  |  |

Таблица Б.6 – Поддержка сообщений

|  | OCPP 1.5 | OCPP 1.6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SOAP | SOAP | JSON |
| Клиентские запросы |  |  |  |
| Authorize |  |  |  |
| BootNotification |  |  |  |
| DataTransfer |  |  |  |
| Heartbeat |  |  |  |
| MeterValues |  |  |  |
| StartTransaction |  |  |  |
| StatusNotification |  |  |  |
| StopTransaction |  |  |  |
| DiagnosticsStatusNotification |  |  |  |
| FirmwareStatusNotification |  |  |  |
| Серверные запросы |  |  |  |
| ChangeAvailability |  |  |  |
| GetConfiguration |  |  |  |
| ChangeConfiguration |  |  |  |
| ClearCache |  |  |  |
| DataTransfer |  |  |  |
| RemoteStartTransaction |  |  |  |
| RemoteStopTransaction |  |  |  |
| Reset |  |  |  |
| UnlockConnector |  |  |  |
| GetDiagnostics |  |  |  |
| UpdateFirmware |  |  |  |
| GetLocalListVersion |  |  |  |
| SendLocalList |  |  |  |
| TriggerMessage |  |  |  |
| ReserveNow |  |  |  |
| CancelReservation |  |  |  |
| SetChargingProfile |  |  |  |
| ClearChargingProfile |  |  |  |
| GetCompositeSchedule |  |  |  |

Таблица Б.7 – Подробности поддерживаемых сообщений

| Поддерживаемые DataTransfer сообщения |  |
| --- | --- |
| Поддерживаемые протоколы GetDiagnostics |  |
| Поддерживаемые протоколы UpdateFirmware |  |

Таблица Б.8 – Передаваемые MeterValues

| Measurand | Location | Context | Unit | Интервал | Во время заряда/во время простоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица Б.9 – Дополнительные ошибки

| vendorErrorCode | Место возникновения | Критичность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица Б.10 – Особенности работы запросов

| Запрос | Подробности |
| --- | --- |

Таблица Б.11 – Особенности поведения зарядной станции

| Событие | Подробности |
| --- | --- |

Б.2 После получения заполненной анкеты производитель должен настроить ЭЗС, указав сервер и identity для проверки начальной коммуникации вне рамок основного тестирования. После прохождения проверки начальной коммуникации назначается дата проведения тестирования.

Б.3 Если зарядная станция поддерживает RFID-авторизацию, производитель ЭЗС должен подготовить 2 RFID-метки к назначенной дате тестирования.

Б.4 Если зарядная станция поддерживает заряд двух электромобилей одновременно, производитель ЭЗС должен подготовить 2 электромобиля для тестирования одновременного заряда к назначенной дате тестирования. Электромобили должны иметь малый процент заряда для того, чтобы до конца тестирования они не зарядились полностью. Рекомендуется также ограничить максимальный ток на ЭЗС.

Б.5 Производитель должен быть готов сымитировать критические ошибки как на отдельном коннекторе, так и на всей ЭЗС с целью проверки аварийных ситуаций.

Б.6 Если зарядная станция поддерживает обновление программного обеспечения, производитель должен подготовить архив с программным обеспечением для тестирования загрузки обновления программного обеспечения.

Б.7 Тесты проводятся на территории производителя ЭЗС с удаленным подключением к серверной инфраструктуре заказчика. Условия проведения тестов и ожидаемый результат приведены в таблицах Б.12 – Б.42.

Таблица Б.12 – Запуск станции

| Название теста | 1 – Запуск станции |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка сообщения BootNotificationRequest |
| Предварительные условия | - Питание станции отключено - Станция добавлена в базу сервера |
| Тестовые шаги | - Подать питание на станцию |
| Ожидаемый результат | - Сервер получил все обязательные поля сообщения BootNotification - Станция отправила своё текущее состояние (StatusNotificationRequest, connectorId 0), а также состояние своих коннекторов |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.13 – Проверка наличия Heartbeat сообщений

| Название теста | 2 – Проверка наличия Heartbeat сообщений |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка корректной отработки Heartbeat сообщений |
| Предварительные условия | - Станция запущена и подключена к серверу |
| Тестовые шаги | - Держать станцию включенной не менее 5 минут |
| Ожидаемый результат | - Через N секунд на сервере регистрируется Heartbeat сообщение (N берётся из BootNotificationConfirmation) - Спустя ещё N секунд на сервере регистрируется второе Heartbeat сообщение - В остальных сообщениях приходит корректное время (timestamps) |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.14 – Использование RFID-меток

| Название теста | 3 – Использование RFID-меток |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка корректной обработки статусов RFID-меток |
| Предварительные условия | - Коннекторы и станция находятся в состоянии «Available» |
| Тестовые шаги | - Пользователь прикладывает RFID метку №1 - Спустя 10 секунд пользователь прикладывает RFID метку №2 - Метка №1 регистрируется в сервере как разрешённая - Повторяются шаги 1 и 2 |
| Ожидаемый результат | - Коннектор переходит в статус Preparing только после прикладывания метки №1 после регистрации в сервере - После прикладывания метки №2 коннектор не изменяет своего состояния - Спустя 60 секунд после последнего прикладывания статус коннектора изменяется на Available |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.15 – Начало заряда с помощью RFID-метки

| Название теста | 4 – Начало заряда с помощью RFID-метки |
| --- | --- |
| Описание теста | Запуск зарядной сессии, используя RFID метку |
| Предварительные условия | - Коннекторы в состоянии «Available» |
| Тестовые шаги | - Пользователь прикладывает метку №2 - Пользователь вставляет коннектор в EV - Ожидание 30 секунд - Пользователь вынимает коннектор из EV - Пользователь вставляет коннектор - Пользователь прикладывает метку №1 - Ожидание 15 минут |
| Ожидаемый результат | - После первой вставки коннектора транзакция не начинается. На сервер отправляется StatusNotification со статусом Preparing для данного коннектора - После вынимания коннектора станция отправляет статус Available - После второй вставки коннектора транзакция начинается - Зарядная станция отправляет StatusNotification Preparing и Charging соответственно в момент вставки коннектора и начала передачи энергии в EV - Станция отправляет корректные MeterValues с корректным интервалом, согласно присланной анкете. Как минимум присылаются ток, напряжение, мощность, потреблённая энергия. Для БЗС также должен присылаться SOC. |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.16 – Остановка заряда с помощью RFID-метки

| Название теста | 5 – Остановка заряда с помощью RFID-метки |
| --- | --- |
| Описание теста | Остановка зарядной сессии через зарядную станцию |
| Предварительные условия | - На коннекторе №1 находится активная зарядная сессия |
| Тестовые шаги | - Пользователь прикладывает метку №2 - Пользователь пытается остановить заряд - Пользователь прикладывает метку №1 - Пользователь пытается остановить заряд - Ожидание 75 секунды - Пользователь вынимает коннектор |
| Ожидаемый результат | - Заряд невозможно остановить, используя метку №2 - Заряд останавливается с использованием метки №1 - После остановки заряда статус коннектора становится Finishing - После вынимания коннектора статус становится Available - Сообщение StopTransaction хранит в себе корректную информацию о потреблённой энергии |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.17 – Остановка заряда с помощью RFID-метки с parentId

| Название теста | 6 – Остановка заряда с помощью RFID-метки с parentId |
| --- | --- |
| Описание теста | Остановка зарядной сессии через зарядную станцию |
| Предварительные условия | - На коннекторе №1 находится активная зарядная сессия через метку №1 - Сервер делает для метки №1 и метки №2 единый parentId |
| Тестовые шаги | - Пользователь прикладывает метку №2 - Пользователь пытается остановить заряд |
| Ожидаемый результат | - Заряд останавливается с использованием метки №2 |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.18 – Поддержка двух одновременных транзакций

| Название теста | 7 – Поддержка двух одновременных транзакций |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка поддержки работоспособности двух коннекторов одновременно |
| Предварительные условия | - На коннекторе №2 идёт активная зарядная сессия - Коннектор №1 имеет статус Available |
| Тестовые шаги | - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV - Ожидание 20 секунд - Пользователь прикладывает метку №1 |
| Ожидаемый результат | - После вставки коннектора транзакция не начинается. Коннектор №1 имеет статус Preparing. Коннектор №2 имеет статус Charging - После прикладывания метки начинается транзакция. Оба коннектора имеют статус Charging |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.19 – Авария на зарядной станции

| Название теста | 8 – Авария на зарядной станции |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка корректности обработки ошибки на зарядной станции |
| Предварительные условия | - Оба коннектора заряжают автомобиль |
| Тестовые шаги | - Сымитировать критическую ошибку на всей зарядной станции (например, КЗ, превышение напряжения на входе и т.п.) - Ожидание 1 минута - Снятие ошибки со станции |
| Ожидаемый результат | - Аварийная остановка транзакций - Отправка статусов Faulted коннекторов и станции с информацией об ошибке - StopTransactionRequest содержит Reason = EmergencyStop - После снятия ошибки по станции и коннекторам должен отправиться статус Available |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.20 – Авария на коннекторе

| Название теста | 9 – Авария на коннекторе |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка независимой остановки зарядки на коннекторе при возникновении ошибки только на нём |
| Предварительные условия | - Оба коннектора заряжают автомобиль |
| Тестовые шаги | - Сымитировать аварию на коннекторе №1 (например, превышение потребления тока) - Ожидание 60 секунд - Вытащить коннектор №1 - Вставить коннектор №1 - Приложить метку №1 - Вытащить коннектор - Снять ошибку с коннектора №1 - Ожидание 60 секунд - Вставить коннектор - Сымитировать аварию на коннекторе №1 - Приложить метку №1 - Вытащить коннектор №1 - Снять ошибку с коннектора №1 |
| Ожидаемый результат | - Транзакция на коннекторе №1 остановилась с отправкой соответствующих сообщений об ошибке - Транзакция на коннекторе №2 продолжается, коннектор имеет статус Charging - При повторном имитировании ошибки отправляется статус Faulted. При сбросе – Available - После сброса транзакции на коннекторе №1 новая не начинается до конца теста |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.21 – Изменение доступности без начатой транзакции

| Название теста | 10 – Изменение доступности без начатой транзакции |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка реакции ЗС на изменение доступности |
| Предварительные условия | - Оба коннектора, и станция имеют статус «Available» |
| Тестовые шаги | - Пользователь прикладывает метку №1 - Сервер отправляет изменение доступности Inoperative на коннектор №1 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV - Сервер отправляет изменение доступности Inoperative на станцию - Пользователь вынимает коннектор №1 из EV и вставляется №2 - Пользователь прикладывает метку №1 - Сервер отправляет изменение доступности Operative на станцию - Пользователь прикладывает метку №1 |
| Ожидаемый результат | - Отправка изменения доступности Inoperative/Operative должно приводить к отправке изменения статусов станции и коннекторов/согласно OCPP - Окончательное состояние теста – коннектор №1 имеет активную транзакцию и статус Charging, коннектор №2 имеет статус Unavailable, станция имеет статус Available. Для DC допустим дополнительный шаг в виде перетыкания коннектора после того, как коннектор №1 стал Operative |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.22 – Изменение доступности при начатой транзакции

| Название теста | 11 – Изменение доступности при начатой транзакции |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка поддержки запланированного изменения доступности |
| Предварительные условия | - На коннекторе №1 идёт транзакция - Станция и коннектор №2 имеют статус Available |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет изменение доступности Inoperative на зарядную станцию - Ожидание 20 секунд - Сервер отправляет команду RemoteStopTransaction - Пользователь вынимает коннектор №1 - Пользователь вставляет коннектор №1 - Пользователь прикладывает метку №1 - Ожидание 60 секунд - Сервер отправляет изменение доступности Operative на зарядную станцию |
| Ожидаемый результат | - После отправки Inoperative транзакция не останавливается. Станция в ответ присылает статус доступности Scheduled. Коннектор №2 изменяет свой статус с Available на Unavailable - После остановки транзакции станция и коннекторы принимают статус Unavailable - После отправки изменения доступности Operative станция должна получить статус Available, коннектор №1 – Preparing, коннектор №2 - Available - Вторая транзакция не начинается ни на одном из шагов |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.23 – Удалённое начало транзакции – сначала коннектор

| Название теста | 12 – Удалённое начало транзакции – сначала коннектор |
| --- | --- |
| Описание теста | Использование команды RemoteStartTransaction, если пользователь сначала вставил коннектор |
| Предварительные условия | - Коннекторы и станция находятся в состоянии Available - Настройка AuthorizeRemoteTxRequests выставлена в false |
| Тестовые шаги | - Пользователь вставляет коннектор в EV в коннектор №1 - Сервер отправляет команду RemoteStartTransaction с указанием заряда на connectorId 2 - Ожидание 10 секунд - Сервер отправляет команду RemoteStartTransaction с указанием заряда на connectorId 1 |
| Ожидаемый результат | - Ответ на первый запрос RemoteStartTransaction должен иметь статус Rejected, транзакция не должна начаться - После запроса RemoteStartTransaction на connectorId №1 транзакция должна начаться - После выполнения последнего шага начинается транзакция. Статус коннектора №1 – Charging, статус коннектора №2 - Available |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.24 – Удалённое начало транзакции – сначала команда

| Название теста | 13 – Удалённое начало транзакции – сначала команда |
| --- | --- |
| Описание теста | Использование команды RemoteStartTransaction, если пользователь сначала отправил запрос на начало транзакции |
| Предварительные условия | - Коннекторы и станция находятся в состоянии Available - Настройка AuthorizeRemoteTxRequests выставлена в true |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет команду RemoteStartTransaction на connectorId 1 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV |
| Ожидаемый результат | - После обработки RemoteStartTransaction зарядная станция отвечает на запрос статусом Accepted - После обработки RemoteStartTransaction зарядная станция отправляет StatusNotification со статусом Preparing для коннектора №1 - После вставки коннектора начинается транзакция на коннекторе №1 |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.25 – Удалённая остановка транзакции

| Название теста | 14 – Удалённая остановка транзакции |
| --- | --- |
| Описание теста | Использование команды RemoteStopTransaction |
| Предварительные условия | - Активная транзакция на коннекторе №1 |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет RemoteStopTransaction - Ожидание 70 секунд - Пользователь вынимает коннектор №1 |
| Ожидаемый результат | - Транзакция останавливается после отправки RemoteStopTransaction - Сообщение StopTransactionRequest содержит в себе Reason = Remote - Коннектор №1 принимает статус Finishing - После вынимания коннектора он принимает статус Available |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.26 – Получение конфигурации зарядной станции

| Название теста | 15 – Получение конфигурации зарядной станции |
| --- | --- |
| Описание теста | Просмотр текущих настроек зарядной станции с помощью GetConfiguration |
| Предварительные условия | - Зарядная станция доступна для коммуникации |
| Тестовые шаги | - Сервер производит запрос GetConfiguration, запрашивая все ключи - Сервер производит запрос GetConfiguration, запрашивая лишь ряд параметров |
| Ожидаемый результат | - Станция предоставляет все конфигурационные ключи, указанные в OCPP, согласно запросам |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.27 – Изменение конфигурации

| Название теста | 16 – Изменение конфигурации |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка изменения конфигурации зарядной станции |
| Предварительные условия | - Зарядная станция доступна |
| Тестовые шаги | - Сервер изменяет ряд конфигурационных параметров зарядной станции с помощью ChangeConfiguration. Список параметров зависит от поддержки изменяемых полей - Сервер запрашивает конфигурацию с помощью GetConfiguration |
| Ожидаемый результат | - Зарядная станция изменяет, применяет новую конфигурацию и отвечает на запрос получения конфигурации новыми параметрами - Зарядная станция изменяет своё поведение, согласно новой конфигурации |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.28 – Полная перезагрузка с текущей транзакцией

| Название теста | 17 – Полная перезагрузка с текущей транзакцией |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка корректности отработки запроса Reset(hard) с текущей транзакцией |
| Предварительные условия | - Активная транзакция на коннекторе №1 - Коннектор №2 имеет статус Unavailable |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет Reset(hard) на зарядную станцию - Пока станция не загрузилась, сервер удаляет станцию из списка разрешённых зарядных станций - Ожидание загрузки станции - Ожидание 2 минуты - Сервер добавляет станцию в список разрешённых станций |
| Ожидаемый результат | - Станция отправляет StopTransactionRequest с reason = HardReset - Станция останавливает транзакцию - Зарядная станция перезагружается - После загрузки станция отправляет BootNotificationRequest, получает в ответ Rejected. Иные сообщения от зарядной станции сервер не должен получить - Через минуту зарядная станция снова отправляет BootNotificationRequest, получает в ответ Accepted - Зарядная станция отправляет StatusNotification с информацией о состоянии станции и коннекторах |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.29 – Обновление программного обеспечения во время транзакции

| Название теста | 18 – Обновление программного обеспечения во время транзакции |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка возможности обновления ПО зарядной станции |
| Предварительные условия | - Активная транзакция на коннекторе №1 |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет запрос UpdateFirmware с указанием пути до архива с обновлением, параметр retryInterval – 20, параметр retries – 2. - Ожидание 30 секунд - Пользователь останавливает транзакцию на коннекторе №1 - Во время загрузки ПО на зарядную станцию сервер эмулирует перезагрузку файлового сервера |
| Ожидаемый результат | - После отправки запроса на обновление транзакция не останавливается, однако обновление должно начать скачиваться немедленно - После начала обновления зарядная станция отправляет Unavailable статусы коннекторов и станции на сервер - Зарядная станция сообщает о неудачной попытке скачивания архива в качестве реакции на перезагрузку файлового сервера. Через 20 секунд предпринимается вторая попытка - Зарядная станция проводит процедуру обновления - Зарядная станция отправляет все описанные в стандарте OCPP сообщения, включая FirmwareStatusNotification, StatusNotification и BootNotification после перезагрузки |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.30 – Получение диагностической информации

| Название теста | 19 – Получение диагностической информации |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка работоспособности команды GetDiagnostics |
| Предварительные условия | - Активная зарядная сессия на коннекторе №1 |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет запрос GetDiagnostics с указанием вчерашнего и сегодняшнего дней, параметр retryInterval равен 20, параметр retries равен 2 - Во время загрузки логов сервер эмулирует перезагрузку файлового сервера |
| Ожидаемый результат | - Зарядная станция сообщает о неудачной попытке загрузки логов в качестве реакции на перезагрузку файлового сервера. Через 20 секунд предпринимается вторая попытка - Зарядная станция завершает загрузку логов - Архив с логами содержит информацию о текущей транзакции |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.31 – Разблокировка коннектора во время заряда

| Название теста | 20 – Разблокировка коннектора во время заряда |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка работоспособности команды UnlockConnector |
| Предварительные условия | - Активный заряд на коннекторе №1 |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет команду UnlockConnector |
| Ожидаемый результат | - Станция останавливает текущую транзакцию, включая команду StopTransaction - Станция производит разблокировку коннектора |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.32 – Запрос на вызов событий

| Название теста | 21 – Запрос на вызов событий |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка работоспособности команды TriggerMessage во время прохождения остальных тестов |
| Предварительные условия | - Зарядная станция доступна |
| Тестовые шаги | - Проверить работоспособность отправки BootNotification - Проверить работоспособность отправки DiagnosticsStatusNotification - Проверить работоспособность отправки FirmwareStatusNotification - Проверить работоспособность отправки Heartbeat - Проверить работоспособность отправки MeterValues - Проверить работоспособность отправки StatusNotification |
| Ожидаемый результат | - Станция отправляет указанные в TriggerMessage сообщения |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.33 – Работа с локальным листом авторизации – получение версии списка

| Название теста | 22 – Работа с локальным листом авторизации – получение версии списка |
| --- | --- |
| Описание теста | Зарядная станция получает локальный список авторизации |
| Предварительные условия | - Станция активна |
| Тестовые шаги | - Сервер запрашивает версию локального списка авторизации через запрос GetLocalListVersion |
| Ожидаемый результат | - При первой загрузке зарядная станция отвечает -1 - После того, как зарядная станция получит список, она должна отвечать отправленной версией |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.34 – Работа с локальным листом авторизации – получение списка авторизации

| Название теста | 23 – Работа с локальным листом авторизации – получение списка авторизации |
| --- | --- |
| Описание теста | Зарядная станция получает список авторизации через запрос SendLocalList |
| Предварительные условия | - Зарядная станция активна |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет полный список авторизации - Сервер отправляет частичный список авторизации - Пользователь прикладывает метку №1 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV - Пользователь прикладывает метку №2 - Пользователь вставляет коннектор №2 в EV - Сервер отправляет запрос GetLocalListVersion |
| Ожидаемый результат | - Зарядная станция принимает все листы авторизации, в конце теста возвращает последнюю версию списка авторизации - Транзакции на коннекторе №1 и/или №2 начинаются или не начинаются, согласно тому, какой статус имеют метки после обработки списков авторизации |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.35 – Резервирование – начало транзакции

| Название теста | 24 – Резервирование – начало транзакции |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка работоспособности резервирования ЗС в основном сценарии – запрос через parentId |
| Предварительные условия | - Зарядная станция активна и доступна |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет запрос ReserveNow - Ожидание 1 минуты - Пользователь прикладывает метку №1 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV - Пользователь прикладывает метку №2 |
| Ожидаемый результат | - На запрос резервирования зарядная станция отвечает положительным ответом, а также присылает StatusNotification с соответствующим статусом - Заряд начинается только при прикладывании метки №2 |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.36 – Резервирование – истёкшее время

| Название теста | 25 – Резервирование – истёкшее время |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка доступности коннектора для пользователя, не производившего резервирование, после истечения времени резервирования |
| Предварительные условия | - Зарядная станция доступна и активна |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет запрос на резервирование с expiryDate – через 3 минуты - Пользователь прикладывает метку №2 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV - Ожидание 1 минуты - Пользователь вынимает коннектор из EV - Ожидание 2 минут - Пользователь прикладывает метку №2 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV |
| Ожидаемый результат | - Зарядная станция отправляет все необходимые StatusNotification, согласно стандарту, включая Reserved после бронирования и Available после завершения срока бронирования - Пользователь может начать заряд только после истечения времени резервирования |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.37 – Отмена резервирования

| Название теста | 26 – Отмена резервирования |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка возможности обслуживания клиентов после отмены резервирования |
| Предварительные условия | - Зарядная станция доступна и активна |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет запрос на резервирование с expiryDate – через 20 минут - Ожидание 30 секунд - Сервер отправляет запрос CancelReservation - Пользователь прикладывает метку №1 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV |
| Ожидаемый результат | - Пользователь смог начать транзакцию |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.38 – Очистка кеша

| Название теста | 27 – Очистка кеша |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка очистки кеша аутентификации |
| Предварительные условия | - Зарядная станция активна и доступна - Метка №1 находится в кеше |
| Тестовые шаги | - Сервер удаляет информацию о метке №1 - Пользователь прикладывает метку №1 - Сервер отправляет запрос ClearCache - Ожидание возвращения коннектора в статус Available - Пользователь прикладывает метку №1 - Сервер возвращает информацию о метке №1 - Пользователь прикладывает метку №1 |
| Ожидаемый результат | - После первого прикладывания зарядная станция отправляет статус Preparing - После получения запроса на сброс кеша коннектор не меняет своего состояния - Через 60 секунд ЗС меняет статус на Available - После второго прикладывания метки ЗС отправляет запрос на получение данных об авторизации. Сервер возвращает статус Invalid, ЗС оставляет статус коннектора в Available - После третьего прикладывания метки ЗС повторно отправляет запрос на получение данных об авторизации. Сервер возвращает статус Accepted, ЗС переводит коннектор в статус Preparing |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.39 – Заряд без доступа к серверу

| Название теста | 28 – Заряд без доступа к серверу |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка возможности начала заряда без соединения |
| Предварительные условия | - Зарядная станция активна и доступна |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет команду ClearCache - Производитель отключает ЗС от интернета - Пользователь прикладывает метку №1 - Пользователь вставляет коннектор №2 в EV - Ожидание 10 секунд - Пользователь прикладывает метку №2 - Ожидание 5 минут - Пользователь прикладывает метку №1, пытаясь остановить транзакцию - Пользователь прикладывает метку №2, останавливает транзакцию - Ожидание 60 секунд - Пользователь вынимает коннектор из EV - Ожидание 60 секунд - Производитель подключает ЗС к интернету |
| Ожидаемый результат | - На сервер приходят все transaction-related сообщения от оффлайн-транзакции с использованием метки №2 |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.40 – Плохое соединение с сервером

| Название теста | 29 – Плохое соединение с сервером |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка работоспособности станции при плохом соединении |
| Предварительные условия | - Станция активна и доступна |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет RemoteStartTransaction запрос на коннектор №1 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV - Производитель несколько раз за транзакцию разрывает связь с интернетом, после возвращает обратно - Сервер отправляет RemoteStopTransaction, затем выключается - Ожидание 2 минуты - Сервер включается - Ожидание 2 минуты - Пользователь вынимает коннектор из EV |
| Ожидаемый результат | - Зарядная станция останавливает заряд после получения RemoteStopTransaction - Зарядная станция накапливает transaction-related сообщения и отправляет их после того, как возвращается в сеть |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.41 – Офлайн работа – полный цикл

| Название теста | 30 – Офлайн работа – полный цикл |
| --- | --- |
| Описание теста | Полная проверка офлайн работы |
| Предварительные условия | - Зарядная станция активна и доступна |
| Тестовые шаги | - Сервер отправляет сообщение RemoteStartTransaction на коннектор №1 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV - Ожидание 1 минуту - Производитель отключает ЗС от Интернета - Ожидание 2 минуты - Пользователь останавливает заряд из EV - Пользователь вынимает коннектор из EV - Ожидание 30 секунд - Пользователь прикладывает метку №1 - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV - Ожидание 2 минуты - Пользователь останавливает заряд - Пользователь вынимает коннектор из EV - Ожидание 30 секунд - Пользователь вставляет коннектор №1 в EV - Пользователь прикладывает метку №1 - Ожидание 1 минуту - Сервер устанавливает метке №1 статус Invalid - Производитель подключает ЗС к Интернету - Ожидание 2 минуты - Пользователь вынимает коннектор |
| Ожидаемый результат | - ЗС присылает все transaction-related сообщения - Все транзакции начаты успешно |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Таблица Б.42 – Проверка ключей конфигурации

| Название теста | 31 – Проверка ключей конфигурации – TransactionMessageAttempts, TransactionMessageRetryInterval и MeterValueSampleInterval |
| --- | --- |
| Описание теста | Проверка ключей конфигурации, от которых зависит целостность данных на сервере |
| Предварительные условия | - На коннекторе №1 идёт активная транзакция |
| Тестовые шаги | - Сервер передаёт конфигурацию TransactionMessageAttempts – 60, TransactionMessageRetryInterval - 10 MeterValueSampleInterval - 60 - Сервер эмулирует ошибки в своей работе длительностью от 20 до 600 секунд - Сервер переходит в работоспособное состояние |
| Ожидаемый результат | - Все transaction-related переданы на сервер |
| Результат прохождения |  |
| Дополнительная информация |  |

Приложение В

(рекомендуемое)

Типовая форма протокола приемочных испытаний

ПРОТОКОЛ

приемочных испытаний зарядной станции постоянного тока 
мощностью _____ кВт модели ___________________ 
по программе и методике испытаний,

разработанной в соответствии с ___________________________ 
и утвержденной _________________________________от_________20____г.

за №_________________

зав. (серийный) номер

| Наименование параметра (показателя) | Обозначение документа: Программа и методика испытаний |  | Значение параметра |  | Данные испытания (контроля) | Дата проведения испытания | Подпись лица, проводившего испытание (контроль) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер пункта |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  | технических требований | методов испытаний (контроля) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проверка соответствия ЭЗС требованиям комплектности и маркировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие комплектности | п. 1 таблицы 2 | п. 6.1 | Комплектность ЭЗС должна соответствовать указанной в п.6.1 Программы и методики испытаний |  |  |  |  |  |
| Соответствие маркировки |  |  | Маркировка должна соответствовать указанной в эксплуатационной документации на ЭЗС |  |  |  |  |  |
| 2. Проверка внешнего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие образцу-эталону | п. 2 таблицы 2 | п. 6.2 | Внешний вид должен соответствовать образцу-эталону представленному в Программе и методике испытаний |  |  |  |  |  |

| Наименование параметра (показателя) | Обозначение документа: Программа и методика испытаний |  | Значение параметра |  | Данные испытания (контроля) | Дата проведения испытания | Подпись лица, проводившего испытание (контроль) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер пункта |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  | технических требований | методов испытаний (контроля) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проверка габаритных размеров ЭЗС и длины кабелей с коннекторами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры ЭЗС | п. 3 таблицы 2 | п. 6.3 | Соответствие значениям, заданным в документации на ЭЗС (с отклонениями, приведенными в конструкторской документации изготовителя) |  |  |  |  |  |
| Длина кабеля с коннектором CHAdeMO. | п. 3 таблицы 2 | п. 6.3 | Соответствие значениям, заданным в документации на ЭЗС |  |  |  |  |  |
| Длина кабеля в коннектором типа CCS2 (Combo 2) | п. 3 таблицы 2 | п. 6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Проверка составных частей ЭЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарядный кабель с коннектором типа CHAdeMO | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Зарядный кабель с коннектором типа CHAdeMO 1.2 (МЭК 62196-3 конфигурация AA) в количестве штук, указанных в ТЗ. Максимальный ток кабеля с коннектором не менее: значения, указанного в ТЗ для каждого разъема. |  |  |  |  |  |
| Зарядный кабель с коннектором типа CCS2 | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Зарядный кабель с коннектором типа CCS2 (МЭК 62196-3 конфигурация FF), в количестве штук, указанных в ТЗ. Максимальный ток кабеля с коннектором не менее: значения, указанного в ТЗ для каждого разъема. Максимальное выходное напряжение не менее: значения, указанного в ТЗ |  |  |  |  |  |
| Модульное исполнение силовых блоков | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Модульное исполнение силовых блоков с возможностью быстрой замены |  |  |  |  |  |
| Акселерометр | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие встроенного акселерометра |  |  |  |  |  |

| Наименование параметра (показателя) | Обозначение документа: Программа и методика испытаний |  | Значение параметра |  | Данные испытания (контроля) | Дата проведения испытания | Подпись лица, проводившего испытание (контроль) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер пункта |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  | технических требований | методов испытаний (контроля) |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка доступа к токопроводящим контактам | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Блокировка доступа к токопроводящим контактам с помощью ключа |  |  |  |  |  |
| 3G\4G модем с WI-FI модулем | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие промышленного 3G\4G модема с WI-FI модулем для организации канала связи ЭЗС – сервер |  |  |  |  |  |
| Прибор учета электроэнергии | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие прибора учета электроэнергии, сертифицированного в СНГ и соответствующего требованиям для технического учёта, по ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии» |  |  |  |  |  |
| Устройство дифференциального тока | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие устройства дифференциального тока с характеристиками, соответствующими типу А |  |  |  |  |  |
| Защитный автоматический выключатель | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие защитного автоматического выключателя |  |  |  |  |  |
| Ограничитель напряжения | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие ограничителя напряжения для защиты силового выхода станции от импульсных перенапряжений постоянного тока |  |  |  |  |  |
| Датчик открывания двери | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие датчика открывания двери |  |  |  |  |  |
| Розетка Schuko (220В) | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие розетки Schuko (220В) внутри корпуса ЭЗС для выполнения сервисных операций, защищенной от несанкционированного доступа |  |  |  |  |  |

| Наименование параметра (показателя) | Обозначение документа: Программа и методика испытаний |  | Значение параметра |  | Данные испытания (контроля) | Дата проведения испытания | Подпись лица, проводившего испытание (контроль) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер пункта |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  | технических требований | методов испытаний (контроля) |  |  |  |  |  |  |
| Преобразователи напряжения | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие достаточного количества преобразователей напряжения для обеспечения максимальной пиковой выходной мощности ЭЗС не менее значения, указанного в ТЗ. Максимальный суммарный ток преобразователей не менее значения, указанного в ТЗ. Максимальное выходное напряжение каждого преобразователя не менее значения, указанного в ТЗ. |  |  |  |  |  |
| Слоты преобразователей напряжения (Для обеспечения возможности увеличения выходной пиковой (максимальной) мощности | п. 4 таблицы 2 | п. 6.4 | Наличие достаточного количества слотов преобразователей напряжения для обеспечения максимальной пиковой выходной мощности ЭЗС не менее значения, указанного в ТЗ. |  |  |  |  |  |

| Наименование параметра (показателя) | Обозначение документа: Программа и методика испытаний |  | Значение параметра |  |  | Данные испытания (контроля) | Дата проведения испытания | Подпись лица, проводившего испытание (контроль) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер пункта |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |  |
|  | технических требований | методов испытаний (контроля) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проверка работоспособности и основных технических характеристик ЭЗС: - электрическое сопротивление изоляции для каждого коннектора; - напряжение каждого коннектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическое сопротивление изоляции | п. 5 таблицы 2 | п. 6.5.1 | не менее 500 кОм отдельно между каждой фазой входного переменного напряжения и контактом PE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не менее 500 кОм между цепью положительного выходного напряжения (DC+) и контактом PE коннектора CHAdeMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не менее 500 кОм между цепью отрицательного выходного напряжения (DC-) и контактом PE коннектора CHAdeMO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не менее 500 кОм между цепью положительного выходного напряжения (DC+) и контактом PE коннектора CСS Combo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не менее 500 кОм между цепью отрицательного выходного напряжения (DC-) и контактом PE коннектора CСS Combo |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение коннектора CHAdeMO | п. 5 таблицы 2 | п. 6.5.2 | не менее значения, указанного в ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 В |  | ± 5 % |  |  |  |  |
|  |  |  | не более 30 В |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение коннектора CСS Combo | п. 5 таблицы 2 | п. 6.5.2 | не менее значения, указанного в ТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 В |  | ± 5 % |  |  |  |  |
|  |  |  | не более 30 В |  |  |  |  |  |  |

| Наименование параметра (показателя) | Обозначение документа: Программа и методика испытаний |  | Значение параметра |  | Данные испытания (контроля) | Дата проведения испытания | Подпись лица, проводившего испытание (контроль) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер пункта |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  | технических требований | методов испытаний (контроля) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проверка возможности заряда электромобиля (от каждого коннектора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания счетчика ЭЗС при зарядке коннектором CHAdeMO | п. 6 таблицы 2 | 6.6 | Изменение показаний счетчика в параметрах переданной энергии |  |  |  |  |  |
| Показания органов управления и индикации электромобиля при зарядке коннектором CHAdeMO |  |  | Показания органов управления и индикации электромобиля фиксируют процесс заряда электромобиля |  |  |  |  |  |
| Показания счетчика ЭЗС при зарядке коннектором CСS Combo | п. 6 таблицы 2 | 6.6 | Изменение показаний счетчика в параметрах переданной энергии |  |  |  |  |  |
| Показания органов управления и индикации электромобиля при зарядке коннектором CСS Combo |  |  | Показания органов управления и индикации электромобиля фиксируют процесс заряда электромобиля |  |  |  |  |  |
| 7. Проверка количества одновременно заряжаемых транспортных средств для одной ЭЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество одновременно заряжаемых транспортных средств | п. 7 таблицы 2 | 6.7 | Не менее количества, указанного в ТЗ |  |  |  |  |  |

| Наименование параметра (показателя) | Обозначение документа: Программа и методика испытаний |  | Значение параметра |  | Данные испытания (контроля) | Дата проведения испытания | Подпись лица, проводившего испытание (контроль) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер пункта |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  | технических требований | методов испытаний (контроля) |  |  |  |  |  |  |
| 8. Проверка характеристик ЭЗС при подключении ее к серверу управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики ЭЗС при подключении ее к серверу управления | Таблицы Б.12 – Б.42 | 6.8 | В соответствии с ожидаемым результатом таблиц Б.12 – Б.42 Программы и методики испытаний |  |  |  |  | См. примечание 1 |
| 9. Проверка возможности увеличения выходной пиковой (максимальной) мощности до значения, указанного в ТЗ, без изменения комплектации оборудования за исключением преобразователей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дополнительно установленных дополнительных преобразователей в ЭЗС | п. 9 таблицы 2 | 6.9 | Количество преобразователей должно обеспечивать в соответствии с документацией на них выходную пиковую (максимальную) мощность в соответствии с требованиями ТЗ |  |  |  |  |  |
| Индикация о работе дополнительно установленных преобразователей в штатном режиме | п. 9 таблицы 2 | 6.9 | Наличие индикации о работе дополнительно установленных преобразователей в штатном режиме |  |  |  |  |  |
| Показания счетчика ЭЗС при зарядке коннектором CHAdeMO | п. 9 таблицы 2 | 6.6; 6.9 | Изменение показаний счетчика в параметрах переданной энергии |  |  |  |  |  |
| Показания органов управления и индикации электромобиля при зарядке коннектором CHAdeMO |  |  | Показания органов управления и индикации электромобиля фиксируют процесс заряда электромобиля |  |  |  |  |  |
| Показания счетчика ЭЗС при зарядке коннектором CСS Combo | п. 9 таблицы 2 | 6.6; 6.9 | Изменение показаний счетчика в параметрах переданной энергии |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра (показателя) | Обозначение документа: Программа и методика испытаний |  | Значение параметра |  | Данные испытания (контроля) | Дата проведения испытания | Подпись лица, проводившего испытание (контроль) | Примечание |
|  | Номер пункта |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  | технических требований | методов испытаний (контроля) |  |  |  |  |  |  |
| Показания органов управления и индикации электромобиля при зарядке коннектором CСS Combo | п. 9 таблицы 2 | 6.6; 6.9 | Показания органов управления и индикации электромобиля фиксируют процесс заряда электромобиля |  |  |  |  |  |
| Примечания: - К настоящему протоколу прикладываются заполненные таблицы Б.12 – Б.42 Программы и методики испытаний. 2. Листы протокола приемочных испытаний оформляются без рамки. Допускается альбомная ориентация листов. 3. Форма протокола разработана для двух коннекторов определенного типа. Количество коннекторов в конкретном протоколе испытаний определяется требованиями соответствующего ТЗ. В протоколе испытаний выражения «в соответствии с требованиями ТЗ» и аналогичные заменяются на конкретные числовые значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продукция: зарядная станция постоянного тока мощностью _______кВт модели ___________________ за № __________________ соответствует требованиям программы и методики приемочных испытаний и годна для использования по назначению (эксплуатации).

Продукция: зарядная станция постоянного тока мощностью _______кВт модели ___________________ за № __________________ не соответствует требованиям программы и методики приемочных испытаний и подлежит возврату в ОТК.

| ___________________ наименование должности ___________________ наименование организации | ___________________ личная подпись | _______________________ расшифровка подписи | __________________ дата |
| --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № док-та | Входящий № сопроводи тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |