|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» ____________ В.В. Пухарев |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку приборов учета и их комплектующих

для нужд АО «Энергосервис Волги»

Оглавление

1.Общие сведения………………………………………………………………………………....5

1.1. Наименование………………………………………………………………………………...5

1.2. Назначение……………………………………………………………………………………5

1.3. Сроки поставки……………………………………………………………………………….5

1.4. Технические характеристики оборудования………………………………………………..5

2. Общие технические требования……………………………………………………………….5

3. Требования к оборудованию учета электрической энергии…………………………………5

3.1. Требования к ИИК и ПКУ	5

3.2. Требования к трансформаторам тока	6

3.3. Требования к трансформаторам напряжения	6

3.4. Требования к ВШУ	7

3.5. Требования к ИВКЭ и каналам связи	8

3.6. Требования к надежности и безопасности	8

3.7. Метрологические и другие требования к оборудованию	9

3.8. Требования к электромагнитной совместимости	9

3.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению	9

3.10. Требования к эксплуатационной документации	9

4. Требования по стандартизации и унификации…………………………………………………………………………..10

5. Гарантийные обязательства……………………………………………………………………………………………………………11

6. Приложения……………………………………………………………………………………..11

Условные обозначения и сокращения

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АВР - автоматический ввод резерва;

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления;

ВЛ - воздушная линия;

ВШУ - выносной шкаф учета электроэнергии;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс;

ИВК ВУ - информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня автоматизированной системы учета с удаленным сбором данных (ИВК «Пирамида-сети» или существующий в филиале (ДЗО) ИВК, выбранный в качестве целевого до запуска в промышленную эксплуатацию ИВК «Пирамида-сети»);

ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (УСПД) автоматизированной системы учета с удаленным сбором данных;

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учета;

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ОИК – оперативно-информационный комплекс;

ПД – проектная документация (включая рабочую документацию);

ПМИ - программа и методика испытаний;

ПО - программное обеспечение;

ППО - предпроектное обследование;

РД - рабочая документация;

ТЗ - техническое задание;

ТИ - телеизмерение;

ТС - телесигнал;

ТУ - телеуправление;

ТН - трансформатор напряжения;

ТТ - трансформатор тока;

ЦУС – центр управления сетями;

УСПД - устройство сбора и передачи данных;

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределенных компонентов;

DCom - распределенная Com технология;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - Global System for Mobile Communication, цифровой стандарт подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 2-го поколения;

GPRS - General Packet Radio Service, технология пакетной передачи данных в сети GSM;

PLC - Power line communication, технология связи по линии электропередачи;

RF – Radio frequency, семейство технологий радиосвязи ближнего радиуса действия, использующих безлицензионные диапазоны частот;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SIM-карта - идентификационный электронный модуль абонента сети радиотелефонной (сотовой) связи;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях;

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System, технология подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 3-го поколения.

- Общие сведения

1.1. Наименование

Поставка приборов учета и их комплектующих (в соответствии с Приложением № 1                             к техническому заданию) для нужд АО «Энергосервис Волги».

1.2. Назначение

Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией о величине, фактически отпущенной / принятой электроэнергии                              и мощности. Организация учета электроэнергии с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности на объектах ДЗО ПАО «Россети» с потребителями (юридических лиц, бытовых абонентов и т.д.), в том числе для построения балансов электрической энергии и мониторинга режимов потребления. Обеспечение телеконтроля энергообъектов номинального напряжения 6-10 (20) кВ и управления ими.

  - Сроки поставки

Поставка Товара производится Поставщиком Грузополучателю с момента заключения договора, в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Договора или до достижения лимита (цены) Договора, заключенного по итогам закупки, в зависимости, какое из событий наступит ранее.

Поставка продукции осуществляется партиями, по заявкам.

Количество, ассортимент, срок и Объект поставки указываются Покупателем в заявках на поставку товара (далее - Заявка), заполненных по форме Приложения № 12 к Договору, составленных Покупателем в соответствии с данными, приведенными в Приложении № 1 к Договору, согласованных и подписанных Сторонами, исходя из потребности филиалов ДЗО ПАО «Россети Волга» находящихся на территории ПФО РФ.

Форма и сроки оплаты за поставку оборудования учета электрической энергии с удаленным сбором данных определяются Договором.

1.4. Технические характеристики оборудования

Технические характеристики оборудования учёта электроэнергии должны соответствовать 
СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования»                          (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования».

На момент поставки оборудование должно быть включено в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО Общества в соответствии                           с Методикой проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети», либо допущено к применению комиссией ДЗОПАО «Россети» по допуску оборудования, материалов и систем для применения на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети» (протокол заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014 № 225пр), а так же оборудование должно соответствовать требованиям Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

2. Общие технические требования

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, выпущена не ранее IV квартала 2025 года, приборы учета электроэнергии, устройства сбора и передачи данных должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки.

Типы поставляемых оборудования учета (приборы учета электрической энергии, и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

3. Требования к оборудованию учета электрической энергии

3.1. Требования к ИИК и ПКУ

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на 
DIN-рейку, или на опору - в соответствии с типовыми техническими решениями 
ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии. Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

- Для определения требований к приборам учета и пунктам коммерческого учёта электроэнергии 6 – 20 кВ руководствоваться:

- - СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам);

- - СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

- При поставке приборов учета и их комплектующих и пунктов коммерческого учёта электроэнергии 6 – 20 кВ для применения на ПС/ТП/РУ/КТП обязательно наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации.

На видном месте корпуса элементов оборудования учета электроэнергии (приборы учета электроэнергии, удаленные дисплеи, внутренние поверхности шкафа учета, ВРУ-0,4 кВ), находящихся в зоне доступа потребителя и заземленных в соответствии с установленными нормативно-техническими требованиями, должны быть размещены морозостойкие (с температурой наклеивания от -30 до +50 °С и температурой эксплуатации от -40 до +70 °С) наклейки с логотипом ПАО «Россети» и нанесенной шрифтом PF DIN Text Cond Pro (размером не менее 10 мм) следующей информацией:

- - телефон Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220.

Требования для приборов учета электроэнергии с расширенными показателями качества электроэнергии.

Трехфазные приборы учета шкафного исполнении должны реализовывать функции по автоматическому мониторингу качества электроэнергии и обеспечивать формирование протокола по ГОСТ 33073-2014 на интервалах измерения 1 и 7 суток. Автоматический мониторинг качества электроэнергии должен обеспечивать точности измерений по классу S ГОСТ 30804.4.30-2013                          и должен включать в себя:

–	результаты измерений коэффициента несимметрии по нулевой последовательности

–	результаты измерений суммарных коэффициентов гармонических составляющих фазных (межфазных) напряжений);

–	результаты измерений коэффициентов гармонических составляющих фазных (межфазных) напряжений порядка n (n=2...40);

–	результаты измерений кратковременной дозы фликера;

–	результаты измерений числа перенапряжений по проценту превышения                                           и длительности;

–	результаты измерений числа провалов по остаточному напряжению и длительности;

–	результаты измерений числа прерываний напряжений по остаточному напряжению и длительности.

Бесплатное технологическое программное обеспечение для конфигурирования, просмотра и передачи данных должно обеспечивать возможность формирования протокола мониторинга качества электроэнергии на интервалах измерения 1 и 7 суток. Протокол измерений должен соответствовать ГОСТ 33073-2014.

Требования для приборов учета электроэнергии с датчиками наклона и GPS.

С целью обеспечения дополнительной защиты от несанкционированного доступа  приборы учета сплит-исполнения должны быть снабжены: 1) датчиком наклона, фиксирующим событие отклонения угла наклона прибора учета по отношению к гравитационной вертикали на угол более чем 45° (сорок пять градусов) во внутренних регистрах (памяти) прибора, в том числе в режиме батарейного питания; 2) датчиком-приемником сигналов ГЛОНАСС/GPS для определения координат места установки (нахождения) прибора учёта (должна быть обеспечена возможность дистанционного считывания координат в конфигурационном ПО и посредством СМС-команды).

Требования к пунктам коммерческого учета 6(10) кВ.

    - Для определения требований к пунктам коммерческого учета 6(10) кВ руководствоваться разделом 4.2 СТО 34.01-5.1-008-2018 ПАО «Россети» «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования» (https://www.rosseti.ru/upload/iblock/831/pqtxu93dvrcrf8s1eirluxtt1npwoitc.pdf).

- В состав ПКУ не должны входить отдельные преобразователи напряжения питания для обеспечения электропитания компонентов ПКУ путем отбора энергии от линии 10 (6) кВ. Отбор электроэнергии питания должен быть произведен преобразователями, встроенными                                               в измерительные ТН. При этом преобразователи питания, также, не должны иметь в составе первичной обмотки на магнитопроводе.

3.2. Требования к ИВКЭ и каналам связи

При наличии в проектной документации уровня ИВКЭ, он организуется с использованием УСПД, который выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа со стороны ИВК ВУ к приборам учета и собранной информации.

Для определения требований к основным техническим характеристикам УСПД руководствоваться СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

На энергообъектах номинального напряжения 6-10 (20) кВ ИВКЭ должен выполнять также функции устройства телемеханики контролируемого пункта, обеспечивая двусторонний информационный обмен с ОИК ЦУС в соответствии с п.п. 6.1.6, 6.5, приложением 1 к СТО                        34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ» для вновь вводимого оборудования.

Выносной шкаф с УСПД должен быть оснащен сигнализацией о вскрытии (при отдельной поставке УСПД наличие в комплекте поставки укомплектованного датчика вскрытия с комплектом подключения к УСПД и креплением для возможности монтажа в шкаф учета). События вскрытия шкафа должны инициативно передаваться через УСПД в ИВК ВУ и ОИК ЦУС. Технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с, при выполнении системой учета телемеханических функций – не менее 9600 бит/с.

При использовании технологий PLC, RF должна обеспечиваться работа в сетях                                                   с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и ретрансляции данных при автоматическом изменении конфигурации сети.

Требования к устройствам сбора и передачи данных

Устройства сбора и передачи данных должны поддерживать функцию автоматизированного обновления программного обеспечения выбранных приборов учета по интерфейсу RS-485                                 с контролем статуса операции и возможностью выбора времени выполнения.

Для выполнения обязательств по сервисной поддержке и гарантийных обязательств при поставке УСПД с СКЗИ на случай замены, ремонта, сервисного обслуживания УСПД с СКЗИ (в т.ч. установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт средств защиты информации):

- в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей (ФЗ № 35 Об электроэнергетике);

- в целях соблюдения требований по защите информации, размещаемой в интеллектуальной системе учета, от несанкционированного доступа к ней при ее сборе, передаче и хранении (890 ПП РФ);

- в целях исполнения требований к информационной безопасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

УСПД является компонентом ИСУ, в котором реализованы функции защиты информации: идентификация и аутентификация, разграничение доступа, регистрация событий безопасности (логирование/аудит), безопасное обновление ПО, криптографическая защита каналов связи по ГОСТ, применение электронной подписи и управление ключевой информацией. В связи с этим, Участник подтверждает наличие у производителя необходимых лицензий/правовых оснований для разработки, производства и сопровождения указанных механизмов защиты и криптографических функций.

В случае наличия в объеме поставки УСПД предоставить в составе заявки следующие разрешительные документы, если Участником закупки выступает сам производитель продукции:

3.2.1. В рамках обязательств по осуществлению сервисной поддержки и гарантийных обязательств при исполнении договора предусматриваются работы по внедрению, настройке, сопровождению и (или) контролю корректности функционирования встроенных механизмов технической защиты информации УСПД у заказчика (включая разграничение доступа, аутентификацию, регистрацию событий безопасности, процедуры безопасного обновления), участник (при условии выполнения указанных работ собственными силами) предоставляет действующую лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации по ПП РФ №79 (подпункты а), б), г), д), е), е1)–е6) п.4).

3.2.2. Участник подтверждает правовые основания на разработку и производство встроенных механизмов защиты, реализованных в УСПД (аутентификация, разграничение доступа, логирование/аудит, защищённое обновление). В случае если указанные механизмы квалифицируются изготовителем как средства защиты конфиденциальной информации (СЗИ/СЗКИ), предоставляется действующая лицензия ФСТЭК России по ПП РФ №171.

3.2.3. В связи с реализацией в УСПД криптографических механизмов защиты информации (шифрование, электронная подпись, генерация/хранение/использование ключевой информации                    и управление ключами/сертификатами), производитель (участник - если он производитель) предоставляет действующую лицензию ФСБ России на осуществление работ и оказание услуг                       в отношении шифровальных (криптографических) средств по ПП РФ №313 (пункты 2, 3, 8, 9, 10, 13–15, 17, 18, 20, 22–26, 28 перечня), либо — если участник не является производителем — письмо производителя о сервисной поддержке с приложением копии лицензии/выписки.

В случае, если Участник закупки не является производителем, то предоставляется Письмо-подтверждение обязательств по сервисной поддержке и гарантийных обязательств                                                от производителя, выданное производителем продукции Участнику закупки с приложением документов от производителя, указанных в п. 3.2.1-3.2.3.

Участник, не являющийся производителем, должен обладать компетенциями по проектированию систем в защищенном исполнении, контролю защищенности систем, монтажу, установке, наладке средств защиты и производству работ, связанных разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств в целях осуществления стендирования, проведения контрольных проверок оборудования, организации передачи конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства.

В рамках исполнения договора предусматриваются работы по стендированию, моделированию отдельных сегментов и/или узлов ИСУ для подтверждения корректности работы функционала, в том числе в части функций защиты информации и криптографической защиты информации. Стендирование предполагает проверку всех функций безопасности, в том числе средств изготовления ключевых документов.

Для оценки правильности работы функций криптографической защиты информации, в том числе в части совместимости с имеющимися СКЗИ, Участник должен обладать компетенциями                         в том числе в производстве средств изготовления ключевых документов.

Для оценки правильности работы функций обеспечения безопасности и корректности их реализации Участник должен обладать компетенциями в том числе по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

3.3. Требования к надежности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с удаленным сбором данных по показателям надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Оборудование учета электроэнергии должно удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все оборудование учета должно быть защищено:

- от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

- Программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа. Права пользователей должны быть строго разграничены и фиксированы.

- Передача от Поставщика к ДЗО ПАО «Россети» прав на обладание ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета и УСПД должна выполняться на условиях лицензионного договора (соглашения). Лицензионный договор (соглашение) должен предусматривать:

- - предмет договора путем указания на ПО (микропрограммное обеспечение), право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат;

- - способы использования ПО (микропрограммного обеспечения);

- - срок, на который заключается лицензионный договор (равный сроку действия исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение);

- отсутствие ограничений на использование ПО, в том числе на декомпиляцию кода                        в случаях разбора конфликтных ситуаций;

- сопровождение ПО в части устранения уязвимостей ПО, устранения ошибок (дефектов), обеспечению соответствия ПО требованиям ПАО «Россети» по безопасности информации в течение не менее 15 лет на этапе его эксплуатации;

- срок устранения уязвимостей в составе ПО с момента обнаружения – 1 месяц;

- сохранение условий лицензионного договора (соглашения) при переходе прав обладания ПО третьим лицам.

- Передача от Поставщика к ДЗО ПАО «Россети» ПО (микропрограммного обеспечения) приборов учета и УСПД выполняется по акту приема-передачи. В Акте должны быть зафиксированы контрольные суммы ПО, наименование и версия программного обеспечения для вычисления контрольных сумм и алгоритм их вычисления, наименование организации разработчика и организации-правообладателя, версия ПО, наименования файлов версий, ограничения на использование ПО.

3.4. Метрологические и другие требования к оборудованию

Оборудование учета электроэнергии должно иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе                          в опытную эксплуатацию и с датой поверки не более 6 месяцев на дату поставки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

3.5. Требования к электромагнитной совместимости

- Оборудование учета должно удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

3.6. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- оборудование должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами;

- условия хранения технических средств системы учета электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

3.7. Требования к эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация на оборудование должна содержать следующую информацию:

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта на оборудование учета электроэнергии;

- исходные данные;

- руководство пользователя;

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных мероприятий.

4. Требования по стандартизации и унификации

Поставка оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов:

- СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

- постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442                                      «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

  - ГОСТ 19.101-77 «Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ                и программных документов»;

  - ГОСТ 34.201-89 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

  - ГОСТ 34.601-90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

  - ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

  - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

  - МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»;

  - ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

  - ГОСТ Р 8.563–2009. ГСИ. «Методики (методы) измерений»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

  - РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

  - РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98. «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии                            и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

  - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии                                      и мощности»;

  - МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

  - МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

  - МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

  - МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов                              (с изменением № 1)».

5. Гарантийные обязательства

- Гарантии качества распространяются на все оборудование учета электроэнергии, ее конструктивные элементы.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования систем контроля и учета электроэнергии устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами актов приема-передачи оборудования (материалов).

При выявлении дефекта Поставщик обязан:

- обеспечить Покупателя необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Покупателю соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Приложения:

Дополнения к требованиям стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» СТО 34.01-5.1-009-2024 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования».

Приложение №1 к Техническому заданию

- Предмет: Поставка приборов учета и их комплектующих, ОКПД2: 26.51.63.130, ОКВЭД2: 26.51.5

- Поставляемая продукция.

Всё оборудование для поставки приборов учета и их комплектующих (номенклатура оборудования) предъявляемое к поставке указано в Таблице №1.1 настоящей Технической части (далее Продукция).

Участник процедуры в составе своего предложения должен в обязательном порядке представить:

- Техническое предложение, заполненное в соответствии с требованиями Документации о закупке, в том числе в формате приложения 1 к настоящей Спецификации (Технические требования к разъединителям 10 кВ). Приложение 1 к Спецификации необходимо также представить в составе заявки участника в редактируемом формате;

- Сведения о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) в п.п. 1-6, 31-35 таблицы №1 Единичные расценки на оборудования, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ → Единая техническая политика → АТТЕСТАЦИЯ» (https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).

Участник в составе своего предложения (Спецификации) представляет копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

на всю продукцию:

а) документы, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки (данное требование не является обязательным и несоответствие Участника закупки данному требованию не будет являться основанием для отклонения заявки такого участника).

- Срок действия Договора.

Договор по результатам закупки действует в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Договора или до достижения лимита Договора, указанного в п.4 настоящей Технической части (в зависимости, какое из событий наступит ранее).

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

Для обеспечения надежного и эффективного функционирования электросетевого комплекса группы компаний Россети, поставляемое аттестованное оборудование, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящей Технической части, Техническом задании на поставку оборудования (запасные части и материалы) для поставки приборов учета и их комплектующих                            на объекты филиалов ПАО «Россети»: «Саратовские распределительные сети», «Самарские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети», «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», «Чувашэнерго» (Приложение №1 настоящей Технической части), Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/), продукция указанная в таблице №1 Единичные расценки на оборудования  должна удовлетворять требованиям Методики  и Порядка проведения аттестации оборудования ПАО «Россети» ( https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) и соответствовать: СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования», в случае поставки пунктов коммерческого учета электроэнергии.

  - Поставляемая Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний или иные документы, подтверждающие соответствие основных характеристик и качества предлагаемой Продукции предъявленным требованиям.

  - Маркировка должна иметь четкие обозначения, в доступном для обозначения месте.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке                          и передана заказчику вместе с поставляемой Продукцией.

  - Поставляемая Продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

  - Требования к дате изготовления Продукции – не позднее 6 месяцев на момент поставки.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения Продукции и прочие условия определены Договором.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 5 лет с момента начала эксплуатации.

- Сроки и условия поставки.

Период поставки - поставка Товара производится Поставщиком Грузополучателю с момента заключения договора в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Договора или до достижения лимита Договора, указанного в п.4 Технической части (в зависимости, какое из событий наступит ранее). Поставка продукции осуществляется партиями.

Количество, ассортимент и срок поставки указываются Покупателем в заявках на поставку товара (далее - Заявка), заполненных по форме Приложения № 12 к проекту Договора, составленными Покупателем в соответствии с данными, приведенными в Приложении 1 к Договору, согласованными и подписанными Сторонами. Срок поставки партии продукции:

В течение 10 календарных дней от даты направления оформленной (подпись, печать, дата подписания) Заявки Поставщиком Покупателю в электронном виде (отсканированной копии). Если Поставщиком нарушены сроки подписания заявки, предусмотренные настоящим пунктом, срок поставки товара исчисляется в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты направления Заявки Поставщику в электронном виде (отсканированной копии).

Заявка, оформленная должным образом со стороны Покупателя, направляется не позднее чем за 10 календарных дней до планируемой даты поставки, в адрес Поставщика электронной почтой для подписания (отсканированная копия), с последующим направлением оригинала Заявки в двух экземплярах в адрес Поставщика. После получения Заявки по электронной почте Поставщик не более чем в течение 2 (двух) рабочих дней оформляет ее (подпись, печать, дата подписания) и направляет в адрес Покупателя по электронной почте (отсканированная копия). После получения оригиналов Заявки Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней оформляет их в соответствии с Заявкой, направленной ранее по электронной почте (отсканированная копия), и направляет один экземпляр Заявки в адрес Покупателя. До момента получения оригинала Заявки его отсканированная копия / копия признается равнозначной оригиналу.

- Правила приемки Продукции.

  - Вся поставляемая Продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями Грузополучателя при получении. По результатам входного контроля подписываются документы, подтверждающие прием-передачу Продукции.

  - Приемка по качеству и количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиями Договора.

  - При приемке Продукции осуществляется внешний осмотр тары и упаковки, проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест, проверка соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

- Условия оплаты.

  - В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Товара (для импортного товара) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

  - Оплата за поставленную Продукцию производится в соответствии с условиями Договора.

- Базис поставки.

  - Оборудование отгружается на условиях DDP, согласно Инкотермс 2010.

  - Поставка аттестованного оборудования/допущенного КДО осуществляется в ДЗО ПАО «Россети». Сторонним организациям может быть поставлена полная номенклатура оборудования согласно приложения №1 настоящей Техническому заданию.

| Приложение № 1 к Техническому заданию Единичные расценки на оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики/обоснование закупки конкретного товара | Требование об необходимости наличия аттестации ПАО «Россети» | Ед. изм. | Цена за ед. пр. без НДС, в руб. | НДС 22% | Предельная цена за ед. руб. с НДС | Страна происхождения Товара |
| 1 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-ST-RF433/1-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч - 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 2 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-ST-RF2400/2-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2-В; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч - 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 3 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-SS-RF433/1-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: - два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 4 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-SS-RF2400/2-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-В; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G, Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: - два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 5 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-SS-RF2400/2-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-В; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-G-2G4G, Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие датчика наклона и GPS, да - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 6 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-ST-RF433/1-RS485-RF2400/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2; Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч - 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 7 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-ST-RF2400/2-RS485- RF2400/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2-В; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч - 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 8 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-SS-RF433/1-RS485- RF2400/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101; Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: - два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 9 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-SS-RF2400/2-RS485- RF2400/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-В; Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: - два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 10 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-TN-RF433/1-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 11 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-TN-RF2400/2-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2-В, Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G, Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 12 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток,А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: три шунта в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 13 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-SN-RF2400/2-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-В, Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G, Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток,А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: три шунта в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 14 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-SN-RF2400/2-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-В, Модуль связи НАРТИС-МР-М1-G-2G4G, Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток,А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: Три шунта в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие датчика наклона и GPS, да - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 15 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-TN-RF433/1-RS485- RF2400/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2; Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 16 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-TN-RF2400/2-RS485- RF2400/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2-В, Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 17 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-RS485- RF2400/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток,А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: три шунта в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 18 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-SN-RF2400/2-RS485- RF2400/1-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-В, Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток,А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: три шунта в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 19 | Счетчик НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-P1-EHKLMOQ1V3-D в комплекте: Модуль связи НАРТ ИС-МР-М3.1-2G4G или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 80 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 130×90×64 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 20 | Счетчик НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF2400/1-P1-EHKLMOQ1V3-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 80 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 130×90×64 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 21 | Счетчик НАРТИС-И100-W112-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-G/2-P1-HKLMOQ1V3-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 80 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет – 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 22 | Счетчик НАРТИС-И100-W112-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-RF2400/1-P1-HKLMOQ1V3-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 80 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 23 | Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-EHKLMOQ1V3-D в комплекте: Модуль связи НАРТИС-МР-М3.3-2G4G или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток , А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1,7 - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 160х140х62 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 24 | Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF2400/1-P1-EHKLMOQ1V3-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1,7 - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 160х140х62 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 25 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-G/2-P1-HI2KLMOQ2V3-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 26 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF2400/1-P1-HI2KLMOQ2V3-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 27 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-G/2-P1-HI2KLMOQ2V3-D(MK) или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Предоставление расширенных показателей качества электроэнергии, да - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 28 | Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-EHLMOQ1V3Z/1-D в комплекте: Модуль связи НАРТИС-МР-М3.3-2G4G или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направлений по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0,5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А –10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1,7 - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 160х140х62 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 29 | Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-EHLMOQ1V3Z/1-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направлений по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0,5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А –10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1,7 - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 160х140х62 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 30 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-G/2-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 31 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 32 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-G/2-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D(МК) или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Предоставление расширенных показателей качества электроэнергии, да - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 33 | Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-P1-EHLMOQ1V3Z/1-D в комплекте: Модуль связи НАРТИС-МР-М3.3-2G4G или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направлений по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0,5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А –10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1,7 - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 160х140х62 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 34 | Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-EHLMOQ1V3Z/1-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направлений по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0,5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А –10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1,7 - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 160х140х62 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 35 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-G/2-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 36 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - ZigBee - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 37 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-G/2-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D(МК) или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Количество и тип измерительных элементов: три трансформатора тока в фазных цепях тока и изм. элемент в цепи тока Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE - Предоставление расширенных показателей качества электроэнергии, да - Наличие в списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  |  |
| 38 | УСПД ШЛ-ZB-L (СКЗИ) или эквивалент | - основное электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 20% частотой 50 Гц - выполнение в едином корпусе одностороннего обслуживания - цифровой интерфейс RS-485 – 4 шт.; - интерфейс Ethernet – 2 шт.; - выход USB – 2 шт.; - дискретный вход – 6 шт.; - модуль приема и передачи данных ZigBee; - модуль связи GSM. - наличие средств СКЗИ |  | шт |  |  |  |  |
| 39 | УСПД ШЛ-ZB-L (СКЗИ) в шкафу или эквивалент | - основное электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 20% частотой 50 Гц - выполнение в едином корпусе одностороннего обслуживания - цифровой интерфейс RS-485 – 4 шт.; - интерфейс Ethernet – 2 шт.; - выход USB – 2 шт.; - дискретный вход – 6 шт.; - модуль приема и передачи данных ZigBee; - модуль связи GSM. - наличие средств СКЗИ |  | шт |  |  |  |  |
| 40 | УСПД ШЛ-ZB-L или эквивалент | - основное электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 20% частотой 50 Гц - выполнение в едином корпусе одностороннего обслуживания - цифровой интерфейс RS-485 – 4 шт.; - интерфейс Ethernet – 2 шт.; - выход USB – 2 шт.; - дискретный вход – 6 шт.; - модуль приема и передачи данных ZigBee; - модуль связи GSM. |  | шт |  |  |  |  |
| 41 | УСПД ШЛ-ZB-L в шкафу или эквивалент | - основное электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 20% частотой 50 Гц - выполнение в едином корпусе одностороннего обслуживания - цифровой интерфейс RS-485 – 4 шт.; - интерфейс Ethernet – 2 шт.; - выход USB – 2 шт.; - дискретный вход – 6 шт.; - модуль приема и передачи данных ZigBee; - модуль связи GSM. |  | шт |  |  |  |  |
| 42 | Счетчик НАРТИС-И500-К1Б1-А5SR1-6КВ-10(200)А в комплекте: Модуль связи НАРТИС-MP-M4-2G4G-SC; Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2 или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, кВ – 6 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, кВ - от 4,8 до 7,2 - Номинальный ток, А – 10 - Максимальный ток, А – 200 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 10 - Средняя наработка до отказа, ч – 220000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE |  | шт |  |  |  |  |
| 43 | Счетчик НАРТИС-И500-К1Б1-А5SR1-10КВ-10(200)А в комплекте: Модуль связи НАРТИС-MP-M4-2G4G-SC; Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2 или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, кВ – 10 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, кВ - от 4,8 до 7,2 - Номинальный ток, А – 10 - Максимальный ток, А – 200 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 10 - Средняя наработка до отказа, ч – 220000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE |  | шт |  |  |  |  |
| 44 | Счетчик НАРТИС-И500-К1Б1-А5SR1-6КВ-10(200)А в комплекте: Модуль связи НАРТИС-MP-M4-2G4G-SC; Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2; КМА-И500Ш или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, кВ – 6 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, кВ - от 4,8 до 7,2 - Номинальный ток, А – 10 - Максимальный ток, А – 200 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 10 - Средняя наработка до отказа, ч – 220000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE |  | шт |  |  |  |  |
| 45 | Счетчик НАРТИС-И500-К1Б1-А5SR1-10КВ-10(200)А в комплекте: Модуль связи НАРТИС-MP-M4-2G4G-SC; Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2; КМА-И500Ш или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, кВ – 10 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, кВ - от 8 до 12 - Номинальный ток, А – 10 - Максимальный ток, А – 200 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 10 - Средняя наработка до отказа, ч – 220000 - Средний срок службы, лет - 30 - Модуль связи для передачи данных в ИВК - GSM/GPRS/LTE |  | шт |  |  |  |  |

« *» технические характеристики приборов учёта и их комплектующих равны эквивалентным значения

- Товар новый, выпущен не ранее …., ранее не использовался, имеет фирменную упаковку и товарный знак производителя, поверенный                                    в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (с изменениями и дополнениями)                    и имеет дату поверки госповерителя сроком, не более _____ (_______) года на момент поставки оборудования для трехфазного прибора учета, и не позднее ____ (_____) лет для однофазного прибора учета, имеет сертификаты соответствия систем ГОСТ Р (декларация соответствия).

- Гарантия на Товар составляет – ___________________месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Сторонами товарной накладной  ТОРГ-12.

- Поставка Товара для нужд ___________________________________________________________________________ осуществляется по Заявкам.

- Период поставки Товара:_____________________________________________________________________________________________________

- Общая сумма Заявок, направленных Поставщику, не должна превышать предельной суммы Договора.

- Доставка осуществляется силами Поставщика и за его счет по адресам Грузополучателей: ____________________________________________

- Порядковый номер реестровой записи из реестра в соответствии с требованиями п. 3 постановления Правительства РФ от 23.12.2024                                           № 1875 - _________________________________________________________________________________________________________________.

Главный инженер                                                                                                            Пухарев В.В.

Рекомендуемый срок действия лицензионного договора (и исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение)) составляет не менее 15 лет.