# УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер # АО «Энергосервис Волги» ______________________В.Б. Минаев

Приложение №1 к Техническому заданию

## к договору подряда ______________ от _____________г.

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## (на разработку проектной и рабочей документации)

по объекту: «Переустройство ВЛ-10 кВ участка существующей ВЛ 10кВ Яш-4 ПС 35кВ Яшкинская в пролетах опор №12-№15 для нужд Западного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»

(Заявитель: ИП глава КФХ Мелкоян Б.М. соглашение о компенсации затрат по переустройству сетей ПАО «Россети Волга» № 2230-007849 от 20.12.2022г.)

- Основание для проектирования:

1.1 Договор подряда №2330-002564 от 28.04.2023г. на выполнение работ под ключ по объекту «Переустройство ВЛ-10 кВ участка существующей ВЛ 10кВ Яш-4 ПС 35кВ Яшкинская в пролетах опор №12-№15 (ИП Глава КФХ Мелконян Б.М.) «под ключ»

2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

НД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

3. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

3. Вид строительства и этапы проектирования.

3.1. Вид строительства: новое строительство.

До момента заключения договора на выполнение работ по проектированию подрядчик должен оценить возможность реализации проекта в соответствие с требованиями данного задания на проектирование.

3.2. Этапы разработки документации:

Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), землеустроительные работы, разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию согласно приложению №1 к настоящему техническому заданию.

4. Основные характеристики сооружаемого объекта

4.1 В части линий электропередачи: ВЛ 10кВ Яш-4 ПС 35кВ Яшкинская в пролетах опор №12-№15 (инв. № 5632-00-000000008489).

| Показатель |  | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Вид ЛЭП |  | ВЛ |
| Пропускная способность |  | - |
| Количество цепей |  | Определяется при проектировании |
| Номинальное напряжение |  | 10 кВ |
| Длина трассы |  | 0,200 км. (уточнить проектной и рабочей документацией) |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды |  | определяется проектной документацией |
| Район по гололеду |  | III (уточнить проектной и рабочей документацией, а также исходя из условий эксплуатации) |
| Район по ветру |  | III-IV (уточнить проектной и рабочей документацией, а также исходя из условий эксплуатации) |
| Район по количеству грозовых часов в году |  | 20-40 часов (уточнить проектной и рабочей документацией, а также исходя из условий эксплуатации) |
| Район по степени загрязненности атмосферы |  | II (уточнить проектной и рабочей документацией, а также исходя из условий эксплуатации) |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ, ГИЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) |  | 1. При проектировании учесть установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети». 2. На участках ВЛ, проходящих в местах гнездования и на пересечениях с путями миграции птиц, предусмотреть оснащение устанавливаемых опор ВЛ нетравмирующими антиприсадочными устройствами. Перечень и протяженность таких участков должны быть согласованы Общероссийской общественной организацией «Союз охраны птиц России» в рамках подготовки проектной документации к экологической экспертизе, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации. Следующие значения указываются: 3. Организация пересечений с естественными и искусственными преградами определяется на основании технико-экономического сравнения вариантов, один из которых должен предусматривать применение повышенных опор с целью недопущения реконструкции объектов чужой собственности. 4. Для участков ЛЭП, проходящих по лесам заповедников, заказников и лесопарковым зонам предусматривать применение высотных опор. 5. Провод АС-50/8 мм2, (уточнить проектной и рабочей документацией). Стойки СВ-105-5, СВ-110 с изгибающим моментом не менее 5 тс*м, СВ-164-20 с изгибающим моментом не менее 20 тс*м (уточнить проектной и рабочей документацией). Перечень не является исчерпывающим, прочие особенности определить при проектировании. |
| Средства связи | Линейно-кабельные сооружения ВОЛС | - |
|  | Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП | - |
|  | ВЧ-связь | - |
| РЗ, АПВ, АВР, ПА и РА |  | - |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП). |  | - |

5 Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Предпроектное обследование. Проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий. Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Выполнение кадастровых работ (включая описание границ охранных зон объекта электроэнергетики).

    - При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть проведена оценка:

- наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).

    - Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком.

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

    - Выполнить необходимый объем инженерно-геодезических изысканий достаточный для разработки проектной и рабочей документации. Предоставить отчет о геодезической съемке, выполненной в местной системе координат МСК-субъект 56.

  - Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, землеустроительные работы в соответствии с п.5.2.13.-5.2.15. настоящего технического задания

5.2.1 Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.2.2 Проектная документация должна быть согласована в требуемом объёме с Оренбургским ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго».

5.3 В части ВЛ 10 кВ определить/выполнить:

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

- проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию:

- об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении переноса (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства и иных объектов собственности ПАО «Россети Волга» на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (сооружений, оборудования и т.п.);

- решения по защите ВЛ от птиц;

- проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, изоляции, арматуре и т.д.;

- применение в приоритетном порядке оборудования российского происхождения;

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

5.4.1 Переустройство участка ВЛ 10кВ Яш-4 ПС 35кВ Яшкинская в пролете опор № 12 - № 15 включительно (замену существующих опор и установку дополнительных определить проектной и рабочей документацией) ориентировочной протяженностью 0,20 км. Протяженность трассы, тип и марку устанавливаемых опор уточнить проектной документацией.

5.4.2 ВЛ 10 кВ выполнить проводом типа АС-50/8 мм2 (уточнить в проектной и рабочей документации).

5.4.3 На ВЛ 10 кВ использовать штыревые фарфоровые изоляторы с характеристиками не хуже типа ШФ-20. Поддерживающие изолирующие подвески выполнить со стеклянными изоляторами типа ПСД-70Е.

5.4.4 При установке штыревых изоляторов использовать только полиэтиленовые колпачки из полиэтилена высокого давления (ПВД) черного цвета базовой марки 10204 - 003 (ГОСТ 16337-77) с добавками в соответствии с рецептурой 01:

- с характеристиками не хуже типа К-6 на штырь 20 мм;

- с характеристиками не хуже типа К-10 на штырь 22 мм;

- с характеристиками не хуже типа К-9 на штырь 24 мм.

5.4.5 Проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, изоляции.

5.4.6 Проект дорог, маршруты доставки опор.

5.4.7 Решения по фундаментам под опоры ВЛ.

5.4.8 На ВЛ-10 кВ использовать железобетонные опоры СВ-105-5, СВ-110 с изгибающим моментом не менее 5 тс*м (50кН*м), для переходов и двух цепных ВЛ на подвесных изоляторах применять: железобетонные опоры СВ-164-20 - с изгибающим моментом не менее 20 тс*м (200кН*м).

5.4.9 В ПиРД в таблице ведомостей опор напротив каждого типа опор должны быть указаны типы траверс, которые должны быть смонтированы на этих опорах.

5.4.10 Предусмотреть оснащение опор ВЛ специальными устройствами, препятствующими гнездованию птиц на конструктивных элементах опор, использование отпугивающих и птицезащитных устройств в зависимости от выбранной конструкции элементов ЛЭП.

5.4.12 Каждое пересечение проектируемых линий с другими линиями, инженерными коммуникациями или естественными природными преградами (водоемы, овраги и т.п.), должно быть показано в проектной документации в профиле на чертеже.

5.4.13 В таблице ведомостей опор напротив каждого типа опор должны быть указаны типы траверс, которые должны быть смонтированы на этих опорах.

5.4.14 При выборе оборудования и материалов на этапе проектирования учесть его энергоэффективность.  При этом окончательный выбор оборудования и материалов произвести на основе технико-экономического расчета.

5.4.15 Условия выбора основного электротехнического оборудования, проводов, кабелей подтверждать расчётами. Все необходимые расчёты прилагать к проектной документации с указанием литературы, на основании которой они производились.

5.5 Условия выбора основного электротехнического оборудования, проводов, кабелей подтверждать расчётами. Все необходимые расчёты прилагать к проектной документации с указанием литературы, на основании которой они производились.

5.6 Выполнить мероприятия, обеспечивающие безопасное осуществление фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности в соответствии с п. 108 главы Х Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861).

5.7 Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел проектной документации:

- «Проект полосы отвода».

Кроме того, в указанные разделы разработать (подготовить) и включить следующие материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в экспертизу, её прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы:

- решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения проектируемых объектов (при необходимости);

- решения о предоставлении земельных участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения проектируемых объектов (при необходимости);

- расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям земельных участков при строительстве объекта электросетевого хозяйства;

- кадастровые планы территорий с нанесением на них границ земельного участка ПС (полосы отвода земель - для ЛЭП), границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает земельный участок (полоса отвода);

- сводная экспликация земель по землепользователям (для ЛЭП - по пикетам трассы);

5.7.1 Оформить земельно-правовые отношения с участниками земельно-правовых отношений и получить исходно-разрешительную документацию для размещения ЛЭП, в том числе:

- определить площади земельных участков, на территории которых планируется размещение объектов;

- выявить все затрагиваемые строительством земельные участки;

- получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;

- получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов;

- осуществить все необходимые и достаточные действия по согласованию и оформлению земельно-правовых отношений с участниками земельно-правовых отношений (собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы);

- провести переговоры с участниками земельно-правовых отношений и получить согласие на размещение ЛЭП, посредством заключения договора о намерениях или письменного согласия лица (форму согласия согласовать с Заказчиком);

- разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (в случае необходимости);

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства (в случае необходимости);

- в случае размещения ЛЭП, на площади залегания полезных ископаемых выполнить все необходимые действия для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах. Получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в недрах;

- выполнить иные мероприятия, необходимые для оформления земельно-правовых отношений и получения исходно-разрешительной документации.

В случае необходимости изъятия (выкупа) земельных участков для размещения проектируемых ЛЭП, провести оценку и определить рыночную стоимость с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости).

При необходимости провести оценку и определить рыночную стоимость арендной платы участникам земельно-правовых отношений (за исключением государственных и муниципальных организаций) для строительства ЛЭП, с получением положительного экспертного заключения саморегулируемой организации (вид экспертизы - на подтверждение стоимости).

При наличии письменного согласия правообладателей, пользователей земельных участков или предварительного договора на размещение объекта необходимости выполнить расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода).

5.8 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов оформить отдельным томом.

5.8.1 Данный раздел должен содержать следующие сведения:

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- Показатели, характеризующие удельную величину расхода электроэнергии на собственные нужды;

- Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

- Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;

- Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности.

5.9 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.10 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду. Проекты расчетной санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов, зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными томами.

5.11 Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, графиков поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

- требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

- перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

- перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

- перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

- требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению

пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

- перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

- перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- предельные значения контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

- предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

5.12 В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации содержащей все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций: спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

5.13 Отдельным томом выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

5.13.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности (рассчитать изменение потерь электрической энергии до и после реконструкции ВЛ в тыс. кВтч в год);

- иные установленные требования энергетической эффективности.

5.14 При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волги». Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена базисно-индексным методом, локальные сметы составлены в ценах 2000г. и в текущем уровне цен по федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФСЦМ), включенным в Федеральный реестр сметных нормативов. В составе сметной документации оформить сводный сметный расчет в ценах 2000г. и в текущем уровне цен. При формировании сметной стоимости в текущем уровне цен, к федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим применить индексы изменения сметной стоимости к ФЕР, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на дату формирования сметной стоимости.

В состав сметной документации включать анализ информации о стоимости материалов, оборудования, в соответствии с требованиями Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML, а также в MS Exсel. Сметную документацию составлять в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020г. № 421/пр.

При составлении сметной документации на разработку проектной документации, выполненной с повторным использованием СТО 34.01-3.1-002-2016 ПАО «Россети» «Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ» альбомов «ОРУ 110 кВ. Типовые проектные решения», «ОРУ 220 кВ. Типовые проектные решения», инженерных изысканий, разделов «Балансы и режимы», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Архитектурные решения» проектной документации, предоставляемой Заказчиком, внестадийной документации, руководствоваться положениями п. 3.2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

5.15 В сметной документации учесть:

-	затраты на пусконаладочные работы (представить отдельным локальным сметным расчетом);

- 	затраты по выносу центров опор в натуру (при необходимости);

- 	затраты на рекультивацию земель;

- выполнение проектных работ;

- выполнение строительно-монтажным работ.

В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования (материала) с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации с приложением конъюнктурного анализа стоимости оборудования и материалов, подтверждающего наиболее экономичное решение, в соответствии с формой, приведенной в Приложении №1 к «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр, в формате программы MS Excel и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта))».

Работы по вновь образуемым ЛЭП и ТП учитывать в отдельном сводном сметном расчете в составе общей сводки затрат на объект проектирования.

5.16 При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

В разделе «Пояснительная записка» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам). Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

5.17 При выполнении проектной документации:

5.17.1 Необходимо:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования;

5.17.2 Если в проекте предусмотрены инновационные решения (оборудование, материалы, системы, технологии), мероприятия по внедрению инновационных решений оформить отдельным томом справочный раздел «Инновационные решения», в котором:

- предусматривать по всему перечню принятых инновационных решений оформление пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат по каждому инновационному решению в текущих ценах в разрезе:

•	затрат на закупку непосредственно инновационного решения;

•	затрат на работы (СМР и ПНР);

•	затрат на необходимые материалы и оборудование для внедрения инновационных решений (например, сцепная арматура и изоляторы при внедрении инновационных проводов);

•	суммарных затрат на внедрение инновационных решений.

Оборудование, материалы, системы, технологии должны входить в состав основных разделов проектной документации.

5.17.3 Если в проекте предусмотрены цифровые решения (оборудование, материалы, системы, технологии), мероприятия по внедрению цифровых решений оформить отдельным томом «Цифровые решения», в том числе:

- предусматривать по всему перечню принятых цифровых решений оформление пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат по каждому цифровому решению в текущих ценах в разрезе:

•	затрат на закупку непосредственно цифрового решения;

•	затрат на работы (СМР и ПНР);

•	затрат на необходимые материалы и оборудование для внедрения цифровых решений;

•	суммарных затрат на внедрение цифровых решений.

5.18	При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Волга».

5.19 Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.20 При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

5.21 При выполнении проектной документации учесть требования П-РВ-21-040.05-22 «Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО Россети Волга» и Модели обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» М-МРСК-27-234.**-**.

5.22 Подрядчик не позднее 10 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п.9 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию, включая проект полосы отвода (включая обосновывающие расчеты) в полном объеме, отчет по результатам инженерных изысканий, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства и прочие документы в соответствии с п.5.1 задания на проектирование в одном экземпляре на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для рассмотрения и согласования в филиале ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика.

5.23 После получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п.9 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе следующую документацию: акт о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ, проектную и рабочую документацию, включая проект полосы отвода (включая обосновывающие расчеты) в полном объеме, отчет по результатам инженерных изысканий, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства и прочие документы в соответствии с п.5.1 задания на проектирование; и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц. Один экземпляр проектной и рабочей документации и один экземпляр отчета об инженерных изысканиях на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи Подрядчика, разработчиков проектной (включая сметную) и рабочей документации, в текстовой и графических частях подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и прочее).

5.24 Подрядчик в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ подготавливает и направляет в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» и действующим законодательством, устраняет возможные замечания в части комплектности и требований оформления документов в случае выявления нарушений Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В течение 5-ти рабочих дней с момента внесения сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета направить Заказчику документ (письмо/уведомление с приложением скриншота кадастровой публичной карты с установленной охранной зоны), подтверждающий факт внесения сведений, а также решение территориального органа (Ростехнадзора) о согласовании границ охранной зоны.

- Особые условия

6.1 Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС/РП/ТП; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений ЛЭП с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

6.2 При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы соответствующее Российским стандартам, сертифицированное в установленном порядке. Применяемое оборудование, устройства и материалы должны иметь положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте www.rosseti.ru/investment/science/attestation/). В исключительных случаях, при производственной необходимости и согласовании с филиалом ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго», допускается применение оборудования, устройств и материалов, не имеющих положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети».

При разработке проектной и рабочей документации применить инновационные решения в соответствии с Реестром инновационных решений ПАО «Россети Волга», размещенном на официальном сайте ПАО «Россети Волга». При выборе инновационных решений использовать редакцию Реестра, действующую на дату начала конкурсных процедур на ПИР.

6.3 Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий являются собственностью Западного ПО и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4	Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования в инспектирующих органах, органах местного самоуправления и иных организациях в соответствии с Законодательством Российской Федерации

6.5	Подрядчик обеспечивает:

-	проведение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;

-	внесение соответствующих изменений с согласованием с Западным ПО в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания;

- получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций.

6.6 В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

6.7 Объем, перечень и комплектность проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утвержденного приказом Федерального агентства по технологическому регулированию и метрологии от 23 июня 2020г. №282-ст, ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.8 Проведение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не требуется в связи с отсутствием необходимости получения разрешения на строительство.

6.9 В случае получения отказа в установлении охранной зоны органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в период действия гарантийного срока нормальной эксплуатации объекта устранить нарушения в сроки по согласованию с Заказчиком.

7. Выделение пусковых комплексов

Выделение пусковых комплексов проектной и рабочей документацией не предусматривать.

8.  Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства (реконструкции, модернизации) - 2023г.

Окончание строительства (реконструкции, модернизации) - 2023г.

9. Срок выполнения проектной и рабочей документации:

9.1 Начало работ –не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора.

9.2 Окончание работ – не позднее 29.09.2023.

10. Исходные данные для разработки проектной и рабочей документации

Исходные данные, сроки подготовки и передачи их Заказчиком Подрядчику определяются договором на разработку проектной и рабочей документации. Получение исходных данных подрядчиком выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядчика для получения информации.

11. Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович

Тел.: 8(8452) 320-324

Эл. почта: Energoservis-volgi@mail.ru

| Приложения: | 1 | Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 3 | Перечень сокращений. Требования к порядной организации |

Начальник ПТО                                                                                                                               К.Э. Дмитриев

Приложение 1 к Заданию на проектирование

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция);

­ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

­ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

­ Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

­ Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

­ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

­ Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);

­ Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

­ Федеральный закон №261-ФЗ от 25 ноября 2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ»;

­ Постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 и иными действующими нормативно-техническими документами.

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996г. №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ Р 21.101 -2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция).

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 (действующая редакция).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года № 903н.

-  Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020г. № 835н.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

Отраслевые НТД:

­ ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

­ Правила устройства электроустановок (действующее издание);

­ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

­ Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

­ Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ.

ОРД и НТД «ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга»:

­ «П-РВ-ВНД-196.05-2 Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе (утвержденное протоколом совещания совета директоров от 06.07.2022 г. № 1).

­ Стандарт Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «МРСК Волги» СТП-МРСК-16-1791.**-**, (утвержденный решением Совета директоров Общества 25.07.2014 г.);

- Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «МРСК Волги» П-РВ-21-040.**-**;

- Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК от 19.03.2010;

- Модель обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» М-МРСК-27-234.**-**;

- ВППБ 27-14 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РОССЕТИ»;

- "Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО "МРСК Волги" Р-МРСК-17-1279.**-**;

- П-МРСК-ВНД-238.01-14 Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» (утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Волги» протокол № 30 от 20.06.2014);

- Корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети», утвержденный Приказом ПАО «Россети» от 30.08.2017 г. №116.

Приложение 2 к Заданию на проектирование

Перечень сокращений:

| АИИС КУЭ | - | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| --- | --- | --- |
| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АСТУ | - | автоматизированная система технологического управления |
| ГКН | - | Государственный кадастр недвижимости |
| ГО и ЧС | - | гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЕГРП | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ЗИП | - | запасные части, инструмент, принадлежности |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| ОКИИ | - | объект критической информационной инфраструктуры |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ОРУ | - | открытое распределительное устройство |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПК | - | программный комплекс |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| РЗ | - | релейная защита |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА) |
| РУ | - | распределительное устройство |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СОТИАССО | - | система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| СП | - | система передачи |
| СПБ | - | система бесперебойного питания |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| Т | - | трансформатор |
| ТЕР | - | территориальные единичные расценки |
| ТЕРм | - | территориальные единичные расценки на монтаж оборудования |
| ТЕРп | - | территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы |
| ТТ | - | трансформатор тока |
| ФЕР | - | федеральные единичные расценки |

Приложение 3 к Заданию на проектирование

Требования к подрядчику/субподрядчику по объекту проектирования

Переустройство ВЛ-10 кВ участка существующей ВЛ 10кВ Яш-4 ПС 35кВ

Яшкинская в пролетах опор №12-№15 «под ключ»

для составления закупочной документации

1. Требования к подрядчику (участнику закупки):

1.1. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, а также в области инженерных изысканий.

1.2 При этом совокупный размер обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

1.3. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ.

1.4. Подрядчик, выполняющий разработку проектной и рабочей документации, должен обладать:

- опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ и/или выше в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам;

- в случае выполнения инженерных изысканий собственными силами, опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции объектов электроэнергетики в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам;

- в случае выполнения землеустроительных работ собственными силами, опытом выполнения работ по выполнению землеустроительных работ по участкам, занятых электросетевыми комплексами в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.5. Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование, должен иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты.

2. Требования к субподрядчику:

2.1 Допускается привлекать субподрядную организацию только для выполнения инженерных изысканий, землеустроительных работ.

2.2 Субподрядчик, привлекаемый на производство инженерных изысканий:

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ;

- должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции объектов электроэнергетики в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по выполнению работ по для строительства или реконструкции объектов электроэнергетики.

2.3 Субподрядчик, привлекаемый на производство землеустроительных работ:

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ;

- должен обладать опытом выполнения работ по выполнению землеустроительных по участкам, занятых электросетевыми комплексами в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по выполнению работ для строительства или реконструкции объектов электроэнергетики.